2022年度中央空调主机组、冷却水及冷冻水系统维保服务项目

合同主要条款

甲方：广东南方报业传媒控股有限公司印务分公司

乙方：

甲乙双方根据《中国人民共和国民法典》及其它相关法律，经过友好协商，在相互信任、平等互利的基础上，就广东南方报业传媒控股有限公司印务分公司2022年度中央空调主机组、冷却水及冷冻水系统维保服务项目事项达成如下协议，以兹双方共同遵守。

一、合同金额

合同总金额为：人民币             元（大写： ），该价格已含增值税。

二、维保项目明细、质量要求及更需换配件数量

见合同附件1。

三、维保项目期限

1．合同工期：自合同签订日起，45天（日历天）内完工。

2．因设计更变、甲方原因和不可抗力所影响的工期，经甲乙双方协定商认可后，进行调整。

四、安全施工

1．甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、维修质量等工作。

2．乙方必须确保进场人员的身体和技术素质，严禁使用童工，特殊工种必须持有上岗证、操作证，经批准进场的工人须持有效证件。

3．乙方应遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全及文明施工制度等纪律。

五、合同义务

1.乙方需按照合同服务内容对甲方中央空调主机组、冷却水及冷冻水系统提供维保服务。

2.如果设备的运行条件或安装条件发生变化，双方应协商处理，协商不成的，可解除合同。

3.乙方应在完成服务后需交付设备的状况报告予甲方。

4.乙方在执行此协议时如需起吊设备，照明和进入设备所在的机房时，甲方应给予协助。

5.如出现一些保养及检查工作以外的工作，在甲方接受的前提下可以由乙方完成并向甲方另外收费。

6.当甲方设备超出本协议预计时间需增加保养次数，或经乙方维保人员检查发现设备需维修更换维保服务项目要求（附件1）以外的配件时，额外的备件由甲方按照本合同附件2列明的价格向乙方另行购买，产生的购买费用不在本合同范围之内。

7.如乙方未能正常履行合同，甲方有权单方面解除合同，乙方须向甲方返还已经收取的保费用并支付合同总金额的30%的违约金；如因乙方原因导致甲方设备及系统故障或损坏，乙方还须按实际造成的损失赔偿给甲方。

8.因乙方维保过程中引致任何人身安全或财产损害的，由乙方承担全部法律和赔偿责任。甲方有权解除合同并由乙方向甲方赔付合同总金额30%的违约金。

9.维修保养项目验收合格之日起一年内，如发生故障，乙方必须免人工费用进行维修。

六、维保质量要求及违约责任

1．乙方承诺：该项目维保服务项目保质期为3个月、维修项目保质期12个月，保质期自项目验收合格之日开始，期间实行“三包”（包修、包换、包退）。

2．项目竣工后由甲方负责组织验收，验收标准根据维修保养项目质量要求，以及国家规定的施工和验收规范作为质量验收标准执行。

3．因乙方原因质量达不到约定的质量标准，乙方应立即返工，并赔偿因此造成甲方的延误工期损失及其它损失，返工仍不合格的，甲方有权解除本合同，不予支付乙方剩余款，并有权要求乙方赔偿损失。

4．双方对维保质量有争议，可以委托有资质的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担相应承担。

七、付款方式

1．甲方通过银行转账方式，分期支付项目维修款给乙方。

2．签订合同之日起3天之内，甲方支付乙方合同总金额的40%      元（大写： 元）作为预付款。

3．项目完工后，经甲方验收合格，乙方开具全额增值税发票后，甲方支付乙方合同总金额款剩余的55%        元（大写： 元）。

4．剩余5%       元（大写： 元）留作质保金，项目全部完工验收之日起的12个月后，如无争议，则甲方在质保期满后的10个工作日内向乙方无息返还质保金。

5．甲方增值税开票及资金往来结算资料如下：

单位名称：广东南方报业传媒控股有限公司印务分公司

纳税人识别号：91440605562618507T

地址：佛山市南海区里水镇里和北路8号

电话： 0757-85126061

开户行：中国农业银行股份有限公司南海南宝支行

账号： 44522101040007697

乙方增值税开票及资金往来结算资料如下：

单位名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行：

账号：

八、不可抗力

甲、乙双方的任何一方由于不可抗力不能按照合同约定履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，经双方协商确认可部分或全部免予承担违约责任。

九、合同的变更和解除

本合同经双方签字生效后，双方均不能随意变更或解除。对合同进行补充、变更、解除等，须经双方协商并签订书面文件，所签订文件与本合同具有同等法律效力。

十、合同纠纷解决途径

《维保服务项目检修和维护要求》、《中央空调系统主要部件及易损件价格表》作为合同附件，与合同具有同等法律效力。合同期间若出现任何纠纷，双方应协商解决；协商不成，甲乙双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼，循法律途径解决纠纷。

十一、本合同一式陆份，双方各持叁份，具有同等法律效力。双方签字盖章后生效。

甲方：                                       乙方：

法定代表人                                   法定代表人

（或授权代表）                              （或授权代表）

日期： 2022 年   月   日                      日期：   2022年   月   日

附件1：维保服务项目检修和维护要求

一、3台19XR离心机组维保内容及工序：

1.需进行更换冷冻机油（型号：PP23BZ103005  ISO等级：68）、更换油过滤器（型号：02XR05006201）、冷媒干燥过滤器（型号：KH45LE120）、回油过滤器、吸气过滤器（KH42ME060）,所有零配件必须为原厂家配件；

2.对主机进行全面的气密性检漏，补充制冷剂（型号：R134a）；

3.检查压缩机运转电流、声音、工作电压正常和摇测马达、油泵的绝缘；

4.检查主机启动柜、动力箱内的接线，所有开关、电器的动作、指示正常并清扫积尘；

5.检查和校正压力传感器、温度传感器的准确性,确保主机制冷系统制冷剂的高压、低压正常；

6.检测油泵、导叶马达工作正常；

7.检查水流量保护开关工作正常；

8.保养后开机调试机组保证机组各运行数据达到厂家标准；

9.隔离机组高低压区，使用泵氟机将制冷剂从低压区转移到冷凝器（无隔离阀或隔离阀无法关闭除外）；

10.排出润滑油油槽中的润滑油；

11.更换油过滤器；

12.更换润滑油；

13.检查油回路，更换回油过滤器；

14.检查油回路，更换引射过滤器；

15.检查冷却回路，更换过滤器；

16.拆卸冷凝器水室盖板，机械清洗冷凝器铜管；

17.对低压区进行充氮检漏并保压；

18.对低压区进行抽真空除湿；

19.平衡高低压制冷剂压力；

20.检测压缩机电机及油泵电机的绝缘性能；

21.检查导叶执行机构工作情况；

22.检查和清理启动柜、控制柜及动力箱；

23.按需更新或者升级ICVC控制程序；

24.通过ICVC模块检查机组各控制点和设定点；

25.通过ICVC模块检查机组对运行报警记录作出分析并作相应处理；

26.通过测量温度传感器的电压和电阻确定其准确性；

27.检查并校正压力传感器的准确性；

28.进行自动控制测试：

29.电脑模块测试；

30.各压力和温度传感器；

31.油泵和水泵（如接入主机）自动控制；

32.导叶/扩压墙启闭测试及校正；

32.数字量输出测试。

33.如情况许可，机组进行试运行；

34.机组运行后，使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

35.提供机组保养报告。

二、2台30XW螺杆机组维保内容及工序：

1.需进行更换冷冻机油（型号：PP23BZ110005c  ISO等级：68）、更换油过滤器（型号：00PPG000012800）、冷媒干燥过滤器（型号：XW12EA0031）、回油过滤器、吸气过滤器（KH42ME060）,所有零配件必须为原厂家配件；

2.对主机进行全面的气密性检漏，补充制冷剂（型号：R134a）；

3.检查压缩机运转电流、声音、工作电压正常和摇测马达、油泵的绝缘；

4.检查主机启动柜、动力箱内的接线，所有开关、电器的动作、指示正常并清扫积尘；

5.检查和校正压力传感器、温度传感器的准确性,确保主机制冷系统制冷剂的高压、低压正常；

6.检测油泵、导叶马达工作正常；

7.检查水流量保护开关工作正常；

8.保养后开机调试机组保证机组各运行数据达到厂家标准；

9.通过Pro-Dialog液晶触摸屏控制显示面板检查机组运行情况，记录10.分析运行数据：

12.冷冻水进出水温度；

13.回路吸气、排气压力；

14.回路饱和吸气温度、冷凝温度；

15.压缩机电流。

16.按需更新或者升级控制程序；

17.检查电子膨胀阀开关情况；

18.清洁启动柜及紧固电线接点；

19.检查机组是否存在渗油等泄漏现象，紧固连接螺栓；

20.更换干燥过滤器；

21.更换油过滤器；

22.更换润滑油；

23.拆卸冷凝器水室盖板，机械清洗冷凝器铜管；

24.测试压缩机电机绝缘情况；

25.检查并收紧机组电路上的各电线接点；

26.检查机组冷冻水流量开关工作情况；

27.如情况许可，机组进行试运行；

28.机组运行后，使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

29.提供机组保养报告。

三、冷却水、冷冻水系统维保要求：

1.对冷却塔进行清洗及水盘淤泥清理，并加药处理（冷却循环水系统添加C-3108水垢清洗剂、B-2100予膜缓蚀剂、C-3104粘泥清洗剂进行化学清洗），对冷冻循环水添加B-2602密闭式予膜缓蚀剂进行预膜缓蚀处理（化学处理法，符合国家有关要求）；

2.处理后的水质必须提供一份有相关资质的水质检测机构出示的检测报告，水质的各项指标不合格需重新做；

3.检查冷却塔风叶转动时是否有振动、刮塔壁；

4.检查冷冻水补水定压装置是否运行正常；

5.对冷冻、冷却管道的过滤器进行拆卸清洗，保证无菌藻、无腐蚀、无污垢杂物；

6.定期清扫上部水槽散水孔、下部水槽过滤器；

7.检查水系统中有无空气，是否需要排气；

8.检查回水、出水温度是否正常；

9.检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象；

10.对换热器铜管进行“通炮”，清除管壁水垢、菌藻及锈渣；

11.检查电气控制箱包括开关、接触器、热继电器等所有电器的动作、指示是否正常，所有接线有无松动；

12.水系统关键部位的阀门、压力表、单向阀、弹性联轴器、温度计、保温情况的检查及更换修理；

13.处理后的水质各项指标需要满足空调机组的运行标准，保证所有设备在保养期内不会因水质问题受到影响，同时要求在保养期间不能影响空调系统的正常运行。

四、中央空调主机维修内容及要求

1.一号厂房大主机（19XR5051385CQS52）报冷凝器、蒸发器换热温差故障，影响制冷效果、能耗高。冷凝器换热温差大：物理，化学清洗冷凝器，回收制冷剂过滤。蒸发器换热温差大：拆装浮球阀检查和更换并物理、化学清洗蒸发器。对机组做压缩机振动检测。对主机进行全面的气密性检漏，补充制冷剂（型号：R134a）；

2.一号厂房小主机显示屏花屏需更换，主机型号：（30xw1002）更换彩色触摸屏，设置参数。对机组做压缩机振动检测；

3.二号厂房1号大主机（XR4K1633）报蒸发器及冷凝器换热温差故障，影响制冷效果、能耗高。冷凝器换热温差大：物理化、学清洗冷凝器，回收制冷剂过滤。蒸发器换热温差大：拆装浮球阀检查和更换并物理、化学清洗蒸发器。对机组做压缩机振动检测。对主机进行全面的气密性检漏，补充制冷剂（型号：R134a）；

4.二号厂房2号大主机(XR4K16634)报蒸发器换热温故障，影响制冷效果、能耗高。冷凝器换热温差大：物理化、学清洗冷凝器，回收制冷剂过滤。蒸发器换热温差大：拆装浮球阀检查和更换并物理、化学清洗蒸发器。对机组做压缩机振动检测。对主机进行全面的气密性检漏，补充制冷剂（型号：R134a）；

5.二号厂房2号大主机(XR4K16634)在停机一段时间后油位下降故障，能耗高，严重影响制冷效果。需回收制冷剂到冷媒罐，拆压缩机高速端检查更换密封圈，安装复位。（如发现压缩机内部件损坏，需要另行报价）。对主机进行全面的气密性检漏，补充制冷剂（型号：R134a）；

6.更换2个厂房5台主机安全压力阀，蒸发器、冷凝器温度传感器。

附件2：

中央空调系统主要部件及易损件价格表

| 序号 | 设备型号 | 配件名称 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开利离心式机组19XR | 压力变送器 |  |
| 2 | 开利离心式机组19XR | 导叶马达 |  |
| 3 | 开利离心式机组19XR | 扩压器马达 |  |
| 4 | 开利离心式机组19XR | 水温探头 |  |
| 5 | 开利离心式机组19XR | 靶式流量计 |  |
| 6 | 开利离心式机组19XR | 排气温度传感器 |  |
| 7 | 开利离心式机组19XR | 启动柜 ISM 板 |  |
| 8 | 开利离心式机组19XR | CCM板 |  |
| 9 | 开利离心式机组19XR | ICVC 显示板 |  |
| 10 | 开利离心式机组19XR | 高压开关 |  |
| 11 | 开利离心式机组19XR | 油加热器 |  |
| 12 | 开利离心式机组19XR | 24V变压器 |  |
| 13 | 开利离心式机组19XR | 电机端轴承(低速) |  |
| 14 | 开利离心式机组19XR | 压缩机端轴承(低速) |  |
| 15 | 开利离心式机组19XR | 高速轴承 |  |
| 16 | 开利离心式机组19XR | 电机端迷宫密封 |  |
| 17 | 开利离心式机组19XR | 滚柱组件 |  |
| 18 | 开利离心式机组19XR | 凸轮锁 |  |
| 19 | 开利离心式机组19XR | 叶轮 |  |
| 20 | 开利离心式机组19XR | 轮盖 |  |
| 21 | 开利离心式机组19XR | 叶轮迷宫密封 |  |
| 22 | 开利离心式机组19XR | 叶轮垫片 |  |
| 23 | 开利离心式机组19XR | 衬圈 |  |
| 24 | 开利离心式机组19XR | 密封腔组件 |  |
| 25 | 开利离心式机组19XR | 鼻片 |  |
| 26 | 开利离心式机组19XR | 高速轴组件 |  |
| 27 | 开利离心式机组19XR | 大齿轮 |  |
| 28 | 开利离心式机组19XR | 铜垫圈 |  |
| 29 | 开利离心式机组19XR | 外扩压器 |  |
| 30 | 开利离心式机组19XR | 内扩压器 |  |
| 31 | 开利离心式机组19XR | 压力传感器连接线 |  |
| 32 | 开利离心式机组19XR | 膨胀阀 |  |
| 33 | 开利离心式机组19XR | 安全阀 |  |
| 34 | 开利离心式机组19XR | 安全阀球阀 |  |
| 35 | 开利离心式机组19XR | 接线柱组件 |  |
| 36 | 开利离心式机组19XR | 湿度指示器 |  |
| 37 | 开利离心式机组19XR | 提升阀 |  |
| 38 | 开利离心式机组19XR | 提升阀垫片 |  |
| 39 | 开利离心式机组19XR | 油加热密封垫圈 |  |
| 40 | 开利离心式机组19XR | 110V变压器 |  |
| 41 | 开利螺杆式机组30XW | 高压压力传感器 |  |
| 42 | 开利螺杆式机组30XW | 低压压力传感器 |  |
| 43 | 开利螺杆式机组30XW | 电池阀线圈（滑阀侧） |  |
| 44 | 开利螺杆式机组30XW | 电池阀线圈（回油侧） |  |
| 45 | 开利螺杆式机组30XW | 容器安全阀 |  |
| 46 | 开利螺杆式机组30XW | 经济器安全阀 |  |
| 47 | 开利螺杆式机组30XW | 经济器 |  |
| 48 | 开利螺杆式机组30XW | 消音器 |  |
| 49 | 开利螺杆式机组30XW | 压缩机 |  |
| 50 | 开利螺杆式机组30XW | 温度传感器 |  |
| 51 | 开利螺杆式机组30XW | 控制面板 |  |
| 52 | 开利螺杆式机组30XW | 主电脑板 |  |
| 53 | 开利螺杆式机组30XW | 膨胀阀板 |  |
| 54 | 开利螺杆式机组30XW | 压缩机板 |  |
| 55 | 开利螺杆式机组30XW | 电子流量开关 |  |
| 56 | 开利螺杆式机组30XW | 油位开关 |  |
| 57 | 开利螺杆式机组30XW | 供油电池阀 |  |
| 58 | 开利螺杆式机组30XW | 排气垫片 |  |
| 59 | 开利螺杆式机组30XW | 吸气垫片 |  |
| 60 | 开利螺杆式机组30XW | 压力传感器连接线 |  |
| 61 | 开利螺杆式机组30XW | 水流开关连接线 |  |
| 62 | 开利螺杆式机组30XW | 供油电磁感阀体 |  |
| 63 | 开利螺杆式机组30XW | 变压器 |  |
| 64 | 开利螺杆式机组30XW | 温度传感器 |  |
| 65 | 开利螺杆式机组30XW | 高压开关 |  |
| 66 | 开利螺杆式机组30XW | 膨胀阀 |  |
| 67 | 开利螺杆式机组30XW | 经济器膨胀阀 |  |
| 68 | 开利螺杆式机组30XW | 膨胀阀连接线 |  |

备注：1、表内报价为包含工时费、差旅费、税费的最终结算价；

2、所有部件要求为原设备使用或厂家推荐品牌配件。