项目名称：南方报业印务基地园区2023至2024年消防系统维保服务招标项目

项目编号：ZB202302

招标文件

招标人：南方报业传媒基地（佛山）有限公司

2023年1月

目录

第一章 招标公告	5

1. 招标条件	5

2. 项目概况与招标范围	5

3. 投标人资格要求	5

4. 招标文件的获取	6

5.投标文件递交	6

6. 开标时间与地点	7

7. 发布公告的媒介	7

8. 联系方式	7

附件：投标申请表	8

投标申请表	8

第二章 投标人须知	9

投标人须知前附表	9

1. 总则	12

1.1 项目概况	12

1.2 资金来源和落实情况	12

1.3 招标质量要求	12

1.4 合格投标人	12

1.5 费用承担	13

1.6 保密	13

1.7 语言文字	13

1.8 计量单位	13

2. 招标文件	13

2.1 招标文件的组成	13

2.2 招标文件的澄清	14

2.3 招标文件的修改	14

2.4 招标文件的异议	14

3. 投标文件	15

3.1 投标文件的组成	15

3.2 投标报价	15

3.3 投标有效期	15

3.4 投标保证金	16

3.5 资格审查资料	16

3.6投标文件的编制和数量	17

4. 投标	17

4.1 投标文件的密封和标记	17

4.2 投标文件的递交	18

4.3 投标文件的修改与撤回	18

5. 开标	18

5.1 开标时间和地点	18

5.2 开标程序	18

5.3开标异议	19

6.评标	19

6.1 评标委员会	19

6.2 评标原则	19

6.3 评标	20

7. 合同授予	20

7.1 定标方式	20

7.2 中标候选人公示	20

7.2 评标结果异议	20

7.3中标候选人履约能力审查	20

7.4 中标通知	20

7.5 签订合同	20

8. 纪律和监督	21

8.1 对招标人的纪律要求	21

8.2 对投标人的纪律要求	21

8.3 对评标委员会成员的纪律要求	21

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	21

8.5 投诉	22

附件一：开标记录表	23

第三章 评标办法（综合评估法）	24

1. 评标方法	24

2. 评审标准	24

3. 评标程序	24

附表一：《资格性和有效性审查表》	26

第四章 合同主要条款	28

第五章 投标报价	38

1.	投标报价格式	38

2.	投标报价说明	38

第六章 项目要求	39

第七章  投标文件格式	40

投标文件目录	41

一、资格审查文件	43

1、投标函	43

2、法定代表人证明书	45

3、授权委托书	46

4、投标人资格要求文件（如下文件须提供复印件加盖）；	47

二、投标书	48

1、标书款及投标保证金缴纳凭证（银行转账证明）	48

2、退投标保证金说明	48

3、投标报价表（格式见第五章投标报价表）	49

4、企业简介（简要介绍企业规模、财务、资质、信誉、获奖情况等资料）；	49

5、类似项目业绩情况	50

6、实施方案	51

7、项目要求响应偏离表	53

8、投标人认为需要补充的其他资料（由投标人自行补充）。	53

# 第一章 招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目南方报业印务基地园区2023至2024年消防系统维保服务招标项目（项目编号：ZB202302）由南方报业传媒基地（佛山）有限公司进行招标事宜。资金自筹，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

  - 招标内容：南方报业印务基地园区消防系统维保服务范围，负责一二号厂房、仓储楼、职工饭堂及分拣厂房相关消防设施，包括火灾自动报警系统、消防总控联动控制系统、自动喷水灭火系统、消防栓灭火系统、防排烟系统、自动灭火系统、消防应急设备等日常保养维护工作，消防维保总面积约71400㎡，具体信息详见招标文件。

  - 合同期限：自2023年2月1日至2024年1月31日止，采取1+1形式，合同期满后进行年度考评，考评合格后，合同延续至2025年1月31日，如考评不合格，则合同终止。

  - 服务地点：广东省佛山市南海区里水镇里和北路8号南方报业传媒产业基地。

  - 投标人必须对项目内所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

## 3. 投标人资格要求

- 在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人；

- 具有消防设施工程设计与施工一体化一级资质或消防设施工程专业承包企业一级资质；

- 具有有效的消防设施工程安全生产许可证；

- 拟派本项目的持有建(构)筑物消防员证的驻场消防维保人员2名。

- 近三年内投标人在与招标人的合作过程当中不存在骗取中标或者不履行合约的行为，且近三年内在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内；（须提供承诺函）

- 本项目不接受联合体投标；

- 已登记报名。

## 4. 招标文件的获取

符合资格的投标人应登录招标人网站（https://zbtb.southcn.com/node_9381c01914）下载电子招标文件。

- 标书款缴纳：投标人应以自有对公账户将标书款（招标文件每套售价 150元，售后不退）转账至以下招标人账户。汇款时，需在汇款单备注栏添加“ZB202302、纳税人识别号（或统一社会信用代码）”（请确保备注内容填写完整）。

招标人账户：

单 位：南方报业传媒基地（佛山）有限公司

开 户 行：中国农业银行股份有限公司佛山南海南宝支行

账 号：44522101040007804

发票领取时间、地点与开标时间、地点一致。

4.2 投标登记：拟参加本项目的投标人，应填写投标申请表（格式见本招标文件第一章附表）并加盖法人公章，扫描成PDF格式文件发送至招标方邮箱，以便招标人联系。招标方邮箱：nfywztb@nfmedia.com。

## 5.投标文件递交

- 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年1月18日11时00分，地点为广东省佛山市南海区里和北路8号南方报业传媒产业基地一号厂房会议室。

- 投标文件现场递交时间为2023年1月18日10时00分至2023年1月18日11时00分。

- 本项目接受投标人以快递的形式递交投标文件，快递逾期到达的，招标人不予接收。快递收件地点为广东省佛山市南海区里和北路8号南方报业印务分公司，联系人：王先生，联系电话：0757-85126038。

- 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

## 6. 开标时间与地点

  - 开标时间：2023年1月18日11时00分。

  - 开标地点：广东省佛山市南海区里和北路8号南方报业传媒产业基地一号厂房会议室。

## 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在南方日报、招标人门户网站（https://zbtb.southcn.com/node_9381c01914）、中国招投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/ctpsp_iiss/searchbusinesstypebeforedooraction/getSearch.do）上发布。

## 8. 联系方式

招 标 人：南方报业传媒基地（佛山）有限公司

地    址：广东省佛山市南海区里水镇里和北路8号

邮    编： 528241

联 系 人：  王先生

电    话： 0757-85126038

电子邮件：nfywztb@nfmedia.com

网    址： https://zbtb.southcn.com/node_9381c01914

开户银行：  中国农业银行股份有限公司佛山南海南宝支行

账    号：  44522101040007697

2023年1月11日

附件：

投标申请表

南方报业传媒基地（佛山）有限公司：

我公司已认真阅读本项目招标公告及相关资料,并确信已完全符合招标公告所列的报名条件和要求,愿以积极认真的态度参与投标，投标登记资料如下：

| 项目编号 | ZB202302 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 南方报业印务基地园区2023至2024年消防系统维保服务招标项目 |
| 投标人全称 |  |
| 纳税人识别号（或统一社会信用代码） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 手机 |  |

投标人（盖章）：

年   月   日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条 款 名 称 | 内 容 |
| --- | --- |
| 招标人 | 名称：南方报业传媒基地（佛山）有限公司 地址：广东省佛山市南海区里水镇里和北路8号 联系人：王先生 电话：0757-85126038 |
| 项目名称 | 南方报业印务基地园区2023至2024年消防系统维保服务招标项目 |
| 投标人资格要求 | 见招标公告投标人资格要求。 |
| 投标人提出问题的截止时间 | 疑问提交截止时间：投标截止时间前5天。 提交疑问方式：发送电子邮件 文件格式要求：PDF格式 招标人邮箱：nfywztb@nfmedia.com |
| 招标人澄清/修改招标文件的截止时间 | 招标人澄清、修改或答疑期限：在投标截止时间前3 天； 招标人澄清、修改或答疑方式：网上答疑。 |
| 投标截止时间 | 见招标公告 |
| 最高投标限价 | 本项目不设最高投标限价 |
| 投标报价的其他要求 | 无 |
| 投标有效期 | 90天 |
| 投标保证金 | £不要求递交投标保证金 R要求递交投标保证金 投标保证金的形式：银行转账，应在投标文件递交截止时间之前到达招标人保证金账户。保证金必须由投标人自有对公账户转出，不允许代缴，不接受银行柜台缴纳现金方式。 投标保证金的金额：人民币10,000.00元（大写：壹万元整） 招标人账户： 单 位：南方报业传媒基地（佛山）有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司佛山南海南宝支行 账 号：44522101040007804 投标人汇投标保证金时，需在填写汇款备注栏时添加 “ZB202302投标保证金”。 |
| 资格审查资料的特殊要求 | R无 □有，具体要求： |
| 是否允许递交备选投标方案 | R不允许 £允许 |
| 投标文件数量 | 投标文件正本一份, 副本三份；电子文档一份（投标人可提交U盘或在开标后将电子文档发至招标人）；唱标信封一份。 |
| 封套上应载明的信息 | 招标人名称：南方报业传媒基地（佛山）有限公司 项目名称（投标文件）：南方报业印务基地园区2023至2024年消防系统维保服务招标项目 项目编号：ZB202302 投标人名称： 投标人地址： |
| 递交投标文件地点 | 见招标公告 |
| 是否退还投标文件 | R否 £是 |
| 开标时间和地点 | 开标时间和地点：见招标公告 |
| 现场述标 | R不述标 £述标，述标时间：由招标人电话通知。 |
| 评标委员会组成 | 由招标人自行组建评标委员会 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |
| 评标办法 | 综合评估法，推荐1名中标候选人 |
| 中标候选人公示媒介 | https://zbtb.southcn.com/node_9381c01914 |
| 踏勘现场 | £不组织 R组织，踏勘时间：工作日，投标人须提前预约。 踏勘集中地点：广东省佛山市南海区里水镇里和路8号南方报业传媒产业基地园区 踏勘联系方式：李先生，13022086527 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1参照《中华人民共和国招标投标法》、《南方报业传媒集团总部招标管理规定》，按照《印务基地公司招标管理办法》有关规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：南方报业传媒基地（佛山）有限公司。

1.1.3 本招标项目名称：南方报业印务基地园区2023至2024年消防系统维保服务招标项目。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：自筹。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：已落实。

1.3 招标质量要求

1.3.1 本招标项目的服务要求：见本招标文件第四章合同主要条款和第六章项目要求。

1.4 合格投标人

1.4.1 投标人应具备承担本项目要求的资格、能力和信誉。

（1）投标人资格要求：见招标公告；

1.4.2 ★投标人不得存在下列情形之一，否则投标文件无效：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）被依法暂停或者取消投标资格；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（8）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（9）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（10）近三年内不曾在与我集团或下属单位合作过程中存在违约等不诚信行为（可提供承诺函）；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同主要条款；

（5）投标报价；

（6）项目要求；

（7）投标文件格式。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改、答复，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前发送电子邮件给招标人（提交疑问的文件需加盖企业公章，并以PDF的格式发送），要求招标人对招标文件予以澄清。发送电子邮件地址和时间见投标人须知前附表。

2.2.2招标文件的澄清将通过招标人的网站统一公布。招标人将在投标截止时间3日前通过招标人网站（https://zbtb.southcn.com/node_9381c01914）答复给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3澄清内容一经在招标人网站上发布，视作已发布给所有投标人。澄清文件将作为招标文件的一部分，视为签订合同和项目结算的依据。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以通过招标人网站统一发布修改招标文件的内容。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2修改内容一经在招标人网站上发布，视作已发布给所有投标人。修改的文件将作为招标文件的一部分，视为签订合同和项目结算的依据。

2.4 招标文件的异议

2.4.1 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前以书面形式提出。

2.4.2对招标文件的异议的答复通过招标人的网站统一公布，答复内容一经在招标人网站上发布，视作已发布给所有投标人。答复文件将作为招标文件的一部分，视为签订合同和项目结算的依据。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 具体要求详见本招标文件第七章。

3.1.2 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第五章“投标报价”的要求填写相应表格。

3.2.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.3 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.4投标报价有算术错误及其他错误的，修正方式详见本招标文件第三章3.1.3条款。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通过招标人网站统一公告，公告内容一经在招标人网站上发布，视作已发布给所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第七章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

招标人开户银行

单 位：南方报业传媒基地（佛山）有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司佛山南海南宝支行

账    号：44522101040007804

标书款及保证金到账咨询电话：0757－85126061

投标人汇投标保证金时，需在填写汇款备注栏时添加 “ZB202302投标保证金”。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 如无质疑或投诉，未中标的投标保证金将在中标公示期结束后10日内退还（不计算银行利息）；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后10日内退还（不计算银行利息）。

3.4.4中标人的投标保证金，在签署合同并按要求提供了履约保证后（如有要求）予以退还（不计算银行利息）。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质要求。

3.5.1应附投标人资格或者资质证书副本以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.6投标文件的编制和数量

3.6.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第七章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

3.6.3 投标文件正本一份, 副本三份，电子文档一份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.6.4 投标文件的正本与副本应分别装订成册，统一A4印刷本(纸张大小超过A4纸的折叠成A4纸的规格)，纸质封面，使用书式装订，不得用活页装订。

3.6.5 投标人应单独密封提交《唱标信封》一份，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样，《唱标信封》封装内容详见第七部分投标文件格式。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人将拒绝以下情况的投标文件：

- 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。

- 没有按本章第4.1项要求密封的投标文件。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人补充、修改的内容或撤回已递交投标文件的书面通知应按照要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人在投标截止时间前撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起10日内退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。投标人在投标截止时间后修改或撤回投标文件的，投标保证金予以没收。

4.3.4补充、修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；

（4）由招标人工作人员当众拆封，宣布投标人名称、标书款和投标保证金的递交情况、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（6）开标结束。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人自行组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期3个工作日。

7.3 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.4中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.6 签订合同

7.6.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 廉政监督

8.5.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，或有违廉洁自律的，有权向招标人监督部门反映。

8.5.2 受理部门：南方报业传媒集团招投标办公室

地  址：广州大道中289号南方报业传媒集团1号楼20楼

电  话：020-83002023

电  邮：nfzbtb@nfmedia.com

邮  编：510601

## 附件一：开标记录表

南方报业印务基地园区2023至2024年消防系统维保服务招标项目

开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分      开标地点：

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 是否已交投标保证金 | 是否已交标书款 | 投标报价（元/年） | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：         投标人代表：           记录人：          监标人：            .

年      月       日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 1. 评标方法

1.1评标方法采用综合评估法。通过对投标单位的投标报价、企业综合实力（类似业绩、信誉及服务承诺）、组织及服务方案、人员配置等内容进行定性的分析和比较后，评委对有效投标文件进行投票。

1.2只有通过初步评审的有效投标人方有资格进入价格评审。

1.3推荐中标候选人：按照得票由高至低排序（得票相同的，由评标小组重新进行投票），推荐1名中标候选人，然后进行公示，公示无异议的，确定为中标人，并撰写报告。

## 2. 评审标准

- 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见附表一；

2.1.2 有效性评审标准：见附表一。

## 3. 评标程序

- 初步评审：

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准，先对投标文件进行初步审查。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

★（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件正本中相应实质性内容不一致的，投标文件无效。

（2）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（4）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价。

- 详细评审

- 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

- 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 推荐中标候选人：根据评标办法，评标委员会推荐1名中标候选人,并撰写评标报告。

附表一：《资格性和有效性审查表》

| 条款号 |  | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | 投标人资格要求 | - 见招标公告投标人资格要求 |
| 有效性审查 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
|  | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 实质性响应 | 没有其他未实质性响应文件的要求的，或招标人不能接受的要求。 |

# 合同主要条款

甲 方：南方报业传媒基地(佛山)有限公司

地 址：广东省佛山市南海区里水镇里和北路8号

乙 方：

地 址：

经双方充分协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关消防规定，遵循平等自愿、协商一致的原则，甲方将南方报业传媒基地1号厂房、2号厂房、仓储楼、职工饭堂及分拣厂房消防系统承包给乙方进行维护保养，订立本合同，共同遵守。

第一条  服务地点及保养项目范围

1.服务地点：广东省佛山市南海区里水镇里和北路8号（南方报业传媒产业基地园区）

2.保养项目范围：火灾自动报警系统，消防联动控制系统，消防电话系统，自动喷淋灭火系统，消防栓灭火系统，防排烟系统、防火卷帘、风阀风机系统，消防设施（包括总开关下端的电源线、走向指示灯、应急灯等, 乙方应每月定期对走向指示灯、应急灯进行检测处理等保养）。1、2号厂房、仓储楼、职工饭堂及分拣厂房的部分主要消防设备介绍如下表所示：

1号厂房的主要消防设备：

| 编号 | 设备 | 数量 | 单位 |  | 编号 | 设备 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、自动报警部分 |  |  |  |  | 6 | 湿式报警阀 | 3 | 套 |
| 1 | 智能备用电源与电池 | 1 | 台 |  | 7 | 水力警铃 | 3 | 只 |
| 2 | 消防联动控制系统 | 1 | 套 |  | 8 | 水流指示器 | 7 | 只 |
| 3 | GSTCRT彩色图形消防监控系统 | 1 | 套 |  | 9 | 水力遥控浮球阀 | 1 | 个 |
| 4 | 火灾报警主机 | 1 | 台 |  | 10 | 720型减压阀DN250 | 2 | 个 |
| 5 | 输入输出、切换模块 | 234 | 只 |  | 11 | 720型减压阀DN100 | 3 | 个 |
| 6 | 报警器 | 71 | 台 |  | 12 | 喷淋头（上喷及下喷） | 3752 | 点 |
| 7 | 温感探测器（智能） | 11 | 台 |  | 13 | 室内消防栓 | 70 | 套 |
| 8 | 烟感探测器 | 426 | 台 |  | 14 | 水泵接洽器 | 7 | 套 |
| 9 | 消防栓按钮、手动按钮 | 120 | 个 |  | 15 | 灭火器 | 138 | 个 |
| 10 | 消防警铃 | 49 | 个 |  | 16 | 手推式灭火器 | 6 | 个 |
| 二、消防电话部分 |  |  |  |  | 四、防排烟部分 |  |  |  |
| 1 | 消防电话系统 | 1 | 套 |  | 1 | 防火卷帘及其控制箱 | 2 | 套 |
| 2 | 消防固定电话 | 8 | 个 |  | 2 | 防烟防火阀 | 59 | 个 |
| 三、消防栓、喷淋部分 |  |  |  |  | 3 | 排烟机及其控制箱 | 15 | 套 |
| 1 | 消防栓泵及其控制柜 | 2 | 套 |  | 4 | 消防电梯控制箱 | 2 | 套 |
| 2 | 消防栓稳压泵及其控制箱 | 3 | 套 |  | 五、疏散指示部分 |  |  |  |
| 3 | 喷淋水泵及其控制柜 | 2 | 套 |  | 1 | 安全出口 | 20 | 块 |
| 4 | 喷淋稳压泵及其控制箱 | 2 | 套 |  | 2 | 应急灯 | 30 | 个 |
| 5 | 气压、稳压装置 | 2 | 套 |  | 3 | 左、右向 | 12 | 块 |

2号厂房、仓储楼及职工饭堂的主要消防设备：

| 编号 | 设备 | 数量 |  | 单位 |  | 编号 | 设备 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、自动报警部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能备用电源与电池 | 4 |  | 对 |  | 15 | 室外消防栓 | 28 | 个 |
| 2 | 消防联动控制系统 | 3 |  | 个 |  | 16 | 喷淋水泵接洽器 | 14 | 套 |
| 3 | GSTCRT彩色图形消防监控系统 | 1 |  | 套 |  | 17 | 消防栓水泵接合器 | 4 | 套 |
| 4 | 火灾报警主机 | 2 |  | 台 |  | 18 | 试验消火栓 | 2 | 套 |
| 5 | 输入输出、切换模块 | 1091 |  | 个 |  | 19 | 智能消火栓按钮 | 98 | 个 |
| 6 | 报警器 | 238 |  | 个 |  | 20 | 消防警铃 | 98 | 个 |
| 7 | 蜂鸣器 | 253 |  | 个 |  | 21 | 手动按钮 | 130 | 个 |
| 8 | 温感探测器（智能） | 397 |  | 个 |  | 22 | 声光报警器 | 130 | 个 |
| 9 | 烟感温感混合探测器 | 70 |  | 个 |  | 四、防排烟部分 |  |  |  |
| 10 | 烟感探测器 | 3273 |  | 个 |  | 1 | 防火卷帘及其控制箱 | 25 | 个 |
| 11 | 消防栓按钮、手动按钮 | 140 |  | 个 |  | 2 | 防排烟防火阀 | 441 | 个 |
| 12 | 消防警铃 | 98 |  | 个 |  | 3 | 排烟机及其控制箱 | 11 | 个 |
| 二、消防电话部分 |  |  |  |  |  | 4 | 消防电梯控制箱 | 2 | 个 |
| 1 | 消防电话系统 | 1 |  | 个 |  | 5 | 正压送风机 | 5 | 台 |
| 2 | 消防固定电话 | 14 |  | 个 |  | 6 | 防排烟风机 | 90 | 台 |
| 三、消防栓、喷淋部分 |  |  |  |  |  | 7 | 通风空调机 | 73 | 台 |
| 1 | 消防栓泵及其控制柜 | 2 | 台 |  |  | 五、疏散指示部分 |  |  |  |
| 2 | 消防栓稳压泵及其控制箱 | 2 | 台 |  |  | 1 | 安全出口 | 50 | 块 |
| 3 | 喷淋水泵及其控制柜 | 4 | 台 |  |  | 2 | 应急灯 | 30 | 个 |
| 4 | 喷淋稳压泵及其控制箱 | 2 | 台 |  |  | 3 | 左、右向 | 86 | 块 |
| 5 | 气压、稳压装置 | 2 | 个 |  |  | 4 | 双面 | 16 | 块 |
| 6 | 湿式报警阀 | 7 | 个 |  |  | 六、灭火设施 |  |  |  |
| 7 | 水力警铃DN250 | 8 | 个 |  |  | 1 | 灭火器 | 524 | 个 |
| 8 | 水力警铃DN150 | 2 | 个 |  |  | 2 | 手推式灭火器 | 22 | 个 |
| 9 | 水流指示器 | 33 | 个 |  |  | 3 | 防毒面具 | 12 | 个 |
| 10 | 水力遥控浮球阀 | 4 | 个 |  |  | 七、防火门部分 |  |  |  |
| 11 | 720型减压阀DN250 | 4 | 个 |  |  | 1 | 防火门 | 116 | 个 |
| 12 | 720型减压阀DN100 | 4 | 个 |  |  | 八、室外消防栓泵 |  |  |  |
| 13 | 喷淋头（上喷及下喷） | 8681 | 个 |  |  | 1 | 室外消防栓泵 | 3 | 台 |
| 14 | 室内消防栓 | 253 | 个 |  |  | 2 | 室外消防栓泵控制箱 | 1 | 套 |

分拣厂房主要消防设备：

| 编号 | 设备 | 数量 | 单位 |  | 编号 | 设备 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、自动报警部分 |  |  |  |  | 4 | 室内消防栓 | 12 | 个 |
| 1 | 天成火灾报警主机 | 1 | 台 |  | 5 | 高压喷淋 | 3 | 个 |
| 2 | 消防电话 | 1 | 部 |  | 6 | 水泵接合器 | 5 | 个 |
| 3 | 消防警铃 | 9 | 个 |  | 三、消防指示、应急部分 |  |  |  |
| 4 | 手破报警器 | 9 | 个 |  | 1 | 应急灯 | 19 | 个 |
| 5 | 烟感温感混合探测器 | 46 | 46 |  | 2 | 安全出口指示牌 | 2 | 个 |
| 二、消防栓、喷淋部分 |  |  |  |  | 四、消防设施部分 |  |  |  |
| 1 | 水流指示器 | 2 | 个 |  | 1 | 消防应急广播 | 8 | 个 |
| 2 | 720型减压阀 | 2 | 个 |  | 2 | 消火栓按钮 | 9 | 个 |
| 3 | 湿式报警阀 | 1 | 个 |  | 3 | 灭火器 | 24 | 个 |

第二条   保养规范要求

消防系统的维护保养必须符合以下国家相关法律、法规、广东省佛山市公安消防局相关文件：《中华人民共和国消防法》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 、《火灾自动报警系统施工及验收规范》等要求。

第三条  合同期限从2023年 2月 1日起至2024年 1月 31日止，合同期限采取1+1形式，在服务期内，经甲方考核，认定消防维保单位①完成合同约定的消防设施、设备保养要求，②驻场人员持证上岗并熟练操作消防设施、设备，③所有消防设施、设备正常使用并符合国家消防管理规定，④全年无责任事故。各项服务质量达标后，双方另行以书面形式确认合同延续至 2025年1月 31 日，如不达标则合同不再延续。

第四条  每月维护保养费含税价为         元（大写：                  ），全年维护保养费含税总价为人民币：             元(大写：                        )。其中：

1.一号厂房、二号厂房、仓储楼及职工饭堂维护保养费全年含税价格为人民币：      元(大写：              )。

2.分拣厂房维护保养费全年含税价格为人民币：          元(大写：           )。

第五条  付款方式

1.乙方按本合同要求完成上一个季度的保养工作并在甲方确认完成及出具工作验收证明后的7个工作日内，甲方以转账方式向乙方支付项目上季度一号厂房、二号厂房、仓储楼及职工饭堂维护及分拣厂房维护保养费含税人民币：         （大写：            ）。

2.乙方需提供合规有效增值税专用发票结算服务费用，否则，甲方有权拒绝付款。

3.甲方增值税开票及资金往来结算资料如下：

单位名称：南方报业传媒基地（佛山）有限公司

纳税人识别号：914406007750753584

地址：佛山市南海区里和北路8号

电话：0757-85126061

开户行：中国农业银行佛山南海南宝支行

账号： 44522101040007804

4.乙方增值税开票及资金往来结算资料如下：

单位名称：

纳税人识别号：

地址：

开户行：

账号：

第六条  零配件费用：

在对消防自动报警系统、消防联动控制系统、消防给水系统、防排烟系统维护保养时，对于不能修复的零配件，零配件单价在100元及以下的由乙方免费提供，如单价超过100元的，乙方应向甲方提交书面报告，说明不能修复的原因,并经甲方批准同意后，由甲方提供，乙方负责更换安装。由乙方提供的零配件的质量需符合上述系统的维保要求。

第七条  乙方的维护保养费用已包含标的物的维护保养、修理所需的人工费、意外伤亡保险费。

第八条  维护保养的主要要求

1.火灾自动报警系统

（1）每月检测烟、温感探测器动作是否灵敏，报警是否正常，半年内循环检测所有探测器一次，每年循环检测二次，并做好记录。

（2）每月检查测试消防主机的工作电压，观察各显示功能是否正常，警钟蜂鸣器是否正常。

（3）每月检查工作电池组，充电器的工作情况是否正常，电池容量是否符合标准。

（4）每月应对消防中心的控制柜进行清扫除尘，检查接线端子是否松脱，电线编号是否完整清晰。

（5）每季度对备用电源进行3次充放电试验，3次主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常。具体试验方法：切断主电源，看是否自动转换到备用电源供电，备用电源指示是否亮灯，2小时后再恢复主电源供电，看是否自动转换，再检查一下备用电源是否正常充电。

（6）每季度检查各楼层消防控制线路接线箱及监视模组和控制模块的性能，并进行除尘保养。

2.消防栓灭火系统

（1)每月检查各层消火栓箱及其报警装置，检查消火栓箱内配件是否齐全，检查消火栓是否渗漏，破玻按钮玻璃是否破碎。观察各个阀门的工作情况，检查保养消防火栓的接合器，每半年循环检测整个消火栓系统，每年循环检测二次，并做记录。

(2)每月份不同区域顺序抽取消防栓总数量的15%，测试消防栓报警按钮，测试消防中心是否有报警显示。

(3)每季度对消防栓水压试验，启动消防栓泵，检测水压是否达到消防规范要求。

(4)每季度定期检查各管网总阀开闭一次，是否灵活，不漏水滴，并清除阀口附近的锈迹，并在阀杆上涂抹黄油。

(5)每季检查消防系统管网的减压阀。

(6)每季度对消防箱门内的水带仔细检查有无破损、发黑、发霉现象，如有应立即进行修补、清洗或更换。

(7)每月检查一次消防水泵接合器的接口及其附件，保证接接口完好，无渗漏，有闭盖。

(8)每月用手动与自动检查消火栓灭火系统的控制设备及其联动控制，确保正常。

3.自动喷淋灭火系统：

（1）每月检查各层试水阀、喷淋头，检查报警阀上下压力表读数是否为设计压力；检查试验喷淋管网末端的试水阀，外观检查管道完好、不漏水滴、系统处于无故障状态。

（2)每月检查一次水力警铃是否正常，报警阀启动是否灵活。打开试警阀、报警阀阀瓣应自动开启，延迟5-90秒后，水力警铃应发出报警信号，如警铃不动作，应检查管道，疏通堵塞物，以防报警失灵。

(3)每月应对喷头进行一次外观检查，不正常的喷头应更换，每月检查系统控制阀门，使处于开启状态，保证控制阀门不被误关闭。

(4)每季度应对系统进行一次综合试验，测试中观察阀门开启性能、密封性能。检查流动水压，压力表显示压力是否正常，同对观察系统中水流指示器、压力开关报警控制器各部件的联动功能。

(5)每季定期检查各阀门是否开关灵活，是否出现渗漏现象，并清除阀口附近的锈迹，并在阀杆上涂抹黄油。

(6)每月用手动与自动检查自动喷水灭火系统的控制设备及其联动控制，确保正常。

(7)每月检查和测试压力灌的压力、部件，并进行除锈及加油保养。

4.防排烟系统：

(1)每半年对所有风机进行一次全面保养，同时对电气控制回路一同进行。

(2)每季定期手摇转动风轮，观察转动情况，清洁风叶、机壳外部及电机表面。

(3)每月用手动向各转动部件加润滑油，调节风阀传动机构，动作灵活可靠。

(4)每月检测电机线蛆的绝缘电阻、紧固电源线的接线端子、检查接地是否良好。

(5)每月检查风机控制柜内的电器是否完好，紧固各接线端子。

(6)每季开机试验运转半小时，观察各仪表指灯是否正常，运转时应无异样声音。

(7)每季在火灾自动报警控制器和现场对防排烟风机、风阀的检查测试。

5.消防联动控制系统：

(1)每月检查测试消防联动控制柜在手动及自动的情况下、联动测试控制系统中的消防设备。

(2)每季度对消防联动控制系统中的消防设备检查保养一次、消除灰尘、坚固接线。

6.疏散出口指示灯：

(1)每月检查疏散指示灯、安全出口指示灯玻璃面无划伤的破裂现象。

(2)每月检查疏散指示灯、安全出口指示灯电源是否常亮，断开交流直流供电时也应亮。

(3)每周检查疏散指示灯、安全出口指示灯在交流供电时是否全部亮，不亮的应及时维修。

(4)保证每盏灯在备用电池供电状态下能够灯亮达半小时以上，确保延长电池的使用寿命。

7.消防电话

(1)每月检测电话线的绝缘电阻、紧固电源线的接线端子、检查是否良好。

(2)每周检查电话音质，通话时有无杂音、接收信号是否通畅。

8.防火卷帘

(1)每月用手动向各转动部件加润滑油，确保传动机构动作灵活可靠。

(2)每月用手动与自动检查防火卷帘升、落是否正常，轨道有无变形，卷帘是否完好，出现破损及时修复。

第九条   甲方责任

1.向乙方提供上述消防系统的具体情况。

2.乙方对系统进行维修保养时，甲方应提供必要的配合。

3.对乙方的维护保养工作进行监督和管理。

4.对乙方有关消防系统维修或更换材料设备的申请，甲方应及时提出意见。

5.甲方应按时支付保养款。

6.每月甲方应指定消防专职人员陪同乙方消防维护人员对系统进行检测，并在乙方制定的各系统维护保养运行情况登记表上签名、盖章认可。

第十条   乙方责任

1.乙方必须按规范要求制定甲方认可的本保养项目的工作计划书和应急预案提交甲方备案。乙方的保养工作必须处于甲方的监督和管理之下。乙方不能再转包给他人，否则甲方有权终止合同。

2.乙方必须服从甲方有关管理规定，严格遵守安全规范，保证安全、文明作业。在维护保养期间发生任何人员伤亡和财产损害的，由乙方负全部责任并全额赔偿给甲方造成的损失，甲方有权不予支付维保服务费用并单方解除合同，乙方须向甲方支付合同总价款20%的违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。

3.乙方需要保证保养标的物的完好。由于保养质量的原因造成甲方的财产损失的，乙方要负责赔偿全额的损失。

4.乙方须提供实施本项目相关技术人员的技术证书，如电工上岗证、消防管理上岗证等。乙方技术人员为乙方雇员，乙方保证合法用工，购买相关意外伤亡保险，因乙方员工导致的劳动争议纠纷由乙方负责处理并承担相应法律责任。

5.乙方必须保证消防系统正常工作。若消防系统在火警发生时未能发挥应有的作用，被相关部门裁定为保养不当造成时，乙方要承担全部的相关责任及全额赔偿给甲方造成的损失。

6.乙方负责消防系统通过公安消防部门的消防年检及消防检查，并负责完成有关部门提出的整改要求，因乙方原因造成消防年检不合格的，所有相关费用均由乙方支付，相关费用包括但不限于当期维护费用、通过复检的费用和其他必要开支等等，且甲方有权因此终止保养合同。

7.如果消防系统出现故障，乙方应立即报告甲方，并启动应急预案、制定维修计划，否则视为因乙方原因造成消防系统不能正常工作。

8.消防系统的零配件发生故障，乙方应尽力修复，确实无法修复的零配件，由乙方以书面形式提出故障分析报告给甲方并经甲方同意后，乙方免费负责零配件的更换、安装、调试工作。乙方更换下来的零部件，如甲方经检测此配件部件正常，已更换的零部件费用由乙方承担，零配件的提供按本合同第六条的约定执行。

9.系统故障须在3小时内修复，设备故障须在8小时内修复，超过时限不能修复的，乙方须提供同等规格的设备替代（指感烟探测器、感温探测器以及消防给水器材、管件等），以保证系统完整，正常运行。如乙方不能及时提供设备替代，甲方有权另行聘请第三方进行修复或提供服务，所产生的费用由乙方承担。

10.根据甲方的实际需求或每两年，乙方对外露的消防管道进行油漆保养，材料由甲方提供。

11.根据国家标准GB50440-2007和广东省佛山市公安消防局相关文件的要求，乙方应配合甲方监督、管理城市火灾自动报警远程监控系统联网相关事宜，确保正常运行。

12.乙方应当如实填写各系统维护保养运行情况登记表、维修记录表、年检登记表、书面报告等维护保养记录，对所记录的维保情况的真实性负责。

第十一条   乙方的服务要求

1.乙方为甲方提供24小时专线服务电话：      ，投诉电话：           ，维保联系电话：            。

2.乙方在对甲方的保养标的物的维护保养期内提供二十四小时紧急处理服务。当系统出现故障，乙方的技术人员在接到甲方电话通知后必须在2 小时内派足够的人员到达现场进行处理，并做好维修记录，交甲方代表签名确认。

3.每次保养、检测、维修应填写维修记录表,交甲方确认保存,作为合同付款依据。

4.签订合同后五天内对各消防系统作全面检测一次,记录各系统的运行情况，并以书面形式，交甲方代表审核确认。

5.乙方除了按保养计划例行维护保养外，日常维护保养工作人员不得少于2人，每周工作不得少于5天，重大节假日必须安排人员值班。保证系统的正常运行，并做好保养巡查记录，交甲方代表签名确认。

6.在每年度的维护保养工作结束时，乙方对消防系统功能的检查和试验进行总结、填写年检登记表、写一份书面报告，并提交甲方审核，以便为下一年维护工作提供可靠依据。

7.在保养期满的两天内，乙方应与甲方应指定的消防专职人员对标的物进行一次全面的检查、测试，确保在正常状态下移交给甲方。

8.当甲方需进行消防演习时，乙方要派出技术人员并提供相关的技术服务支持。

9.可根据甲方的安排，乙方每年不少于二次派出相关技术人员以讲座形式对甲方消防工作人员进行消防知识和技术方面的培训，并向甲方提供书面形式的消防操作指引、维护指引。

第十二条   违约责任

1.甲方违反第五条如未能按时支付维保服务费给乙方，每逾期1天按当季度应付未付维保服务费3‰作为违约金支付给乙方，逾期30天以上，乙方有权单方面终止合同，并有权通过法律途径追讨应给付的维保服务费。

2.当发生以下情况之一的，每次甲方有权扣减乙方当月维保服务费的5%，当月发生了二次则扣减当月维保服务费的10%，并责令乙方限期整改；经甲方发出第三次书面整改通知仍不能符合要求的，视为根本性违约，甲方有权不予支付当季度维保服务费用并单方面解除合同，乙方须向甲方支付合同总价款的20%的违约金并赔偿由此给甲方造成的损失：

（1）乙方因未能及时对故障进行维修或超时修复未能提供替代设备的；

（2）乙方未按本合同第十条维护保养要求完成维护保养；

（3）乙方因维护保养不当而造成使用故障给甲方造成不良影响或经济损失；

（4）乙方对烟感的维护，故障率不得超过5%；

（5）消防检查不合格的；

（6）乙方违反合同第十二条乙方责任的；

（7）乙方违反火灾自动报警系统的（1～6项）规定的；

（8）乙方违反消防栓灭火系统的（1～8项）规定的；

（9）乙方违反自动喷淋灭火系统的（1～7项）规定的；

（10）乙方违反防排烟系统的（1～7项）规定的；

（11）乙方违反消防联动控制系统的（1～2项）规定的；

（12）乙方违反疏散出口指示灯的（1～4项）规定的；

3.因乙方严重影响甲方生产经营，或导致安全事故致使人员伤亡和经济损失的，由乙方承担全部法律和赔偿责任。甲方有权不予支付维保服务费用并单方解除合同，乙方须向甲方支付合同总价款20%的违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。

第十三条   争议解决

本合同如有争议，应友好协商解决，如果不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼，诉讼费用由败诉一方承担。

第十四条   其它

1.本合同的招标文件及报价文件均作为本合同附件，与本合同有同等法律效力。

2.本合同一式陆份，双方各执叁份。

3.本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以对签订补充协议，作为本合同的补充条款，与本合同具有相等法律效力。

4.国家、省、市有关标准、规范及有关技术资料为本合同不可分割的组成部分。

5.本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章之日起生效。

甲方：（盖章）                                乙方：（盖章）

授权代表人：（签字）	                         授权代表人：（签字）

日期：       年   月   日                     日期：        年    月    日

# 投标报价

## 投标报价格式

投标报价表

| 报价内容 | 单月报价 （元/月） | 一年报价 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一号厂房、二号厂房、仓储楼及职工饭堂维护保养费 |  |  |  |
| 分拣厂房维护保养费 |  |  |  |
| 总投标报价（一年） | 大写：人民币 元 小写：¥ 元 |  |  |
| 投标人（加盖单位公章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 说明：投标人的报价为含税价。一年报价的计算公式如下：一年报价=12×单月报价。 |  |  |  |

## 投标报价说明

- 投标人须严格按照招标文件的格式报价，否则投标文件可作废标处理。

- 投标人按照招标人提供的投标报价表中列出的项目和数量填报单价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

- 投标人的投标报价，应是按照招标文件规定的时间、地点，完成招标范围内的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、运费、运输保险、税费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。

- 投标人一旦中标，投标人对其所报出的单月价格，在项目结算时将不得变更，即在项目实施过程中即使项目的业务量发生变更，中标投标文件列出的单价也不发生改变。

# 项目要求

  - 本章项目要求未载明事项详见本招标文件第四章合同主要条款，请投标人认真阅读。

# 第七章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年        月        日

## 投标文件目录

一、资格审查文件

1.投标函（格式附后）；

2.法定代表人证明书（格式附后）；

3.授权委托书（格式附后）；

4.投标人资格要求文件（如下文件须复印件加盖法人公章）：

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件等证明资料；

- 消防设施工程设计与施工一体化一级资质或消防设施工程专业承包企业一级资质证书；

- 消防设施工程安全生产许可证；

- 消防人员建(构)筑物消防员证；

- 近三年内投标人在与招标人的合作过程当中不存在骗取中标或者不履行合约的行为，且近三年内在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内（须提供承诺函）。

二、投标书

    - 标书款及投标保证金缴纳凭证（银行转账证明）；

    - 退投标保证金说明（格式附后）；

    - 投标报价表（格式见第五章投标报价表）；

    - 企业简介（简要介绍企业规模、资质、信誉、获奖情况等资料）；

    - 类似项目业绩情况；

    - 实施方案；

    - 项目要求响应偏离表（格式附后）；

    - 投标人认为需要补充的其他资料（由投标人自行补充）。

说明：

1.投标人在投标文件中不得提供虚假材料，若经招标人发现查实有虚假材料的，将没收投标人的投标保证金，中标的，还将取消其中标资格。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1投标报价表（若唱标信封中的报价表与投标文件正本中的报价表不一致，以唱标信封中的报价表为准）

2.2 投标报价函

2.3法定代表人证明书

2.4授权委托书（分公司投标时提供法定代表人授权书、分公司负责人授权书）

2.5投标保证金交付凭证复印件

2.6退投标保证金说明（正本）

以下文本为本招标文件要求的格式：

## 一、资格审查文件

一、资格审查文件

1、投标函

南方报业传媒基地（佛山）有限公司（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 南方报业印务基地园区2023至2024年消防系统维保服务招标项目（ZB202302）   （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以招标文件规定的内容进行投标，按合同约定实施和完成项目内容，质量达到           。

2．我方承诺同意并按照招标文件的约定进行投标事宜，在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。本投标文件的投标有效期为投标文件递交截止时间起90天。

3．我方保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

4．近三年内投标人在与招标人的合作过程当中不存在骗取中标或者不履行合约的行为，且近三年内在经营活动中没有重大违法记录.

5．我方没有处于被责令停业的状态；没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标资格审查截止日期前两年内没有行政主管部门已书面认定的重大质量问题；在人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，我方没有在投标资格审查截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

6．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

7．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

9．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

2、法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

3、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改南方报业印务基地园区2023至2024年消防系统维保服务招标项目（ZB202302） （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明复印件、委托代理人身份证明复印件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

此处附法定代表人身份证明复印件、委托代理人身份证明复印件

### 4、投标人资格要求文件（如下文件须提供复印件加盖）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件等证明资料；

- 消防设施工程设计与施工一体化一级资质或消防设施工程专业承包企业一级资质证书；

- 消防设施工程安全生产许可证；

- 消防人员建(构)筑物消防员证；

- 近三年内投标人在与招标人的合作过程当中不存在骗取中标或者不履行合约的行为，且近三年内在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内（须提供承诺函）。

## 二、投标书

### 1、标书款及投标保证金缴纳凭证（银行转账证明）

请将银行转账证明粘贴在此

2、退投标保证金说明

南方报业传媒基地（佛山）有限公司:

我方为  南方报业印务基地园区2023至2024年消防系统维保服务招标项目  的投标[项目编号为： ZB202302 ]所提交的投标保证金10,000元（大写金额：壹万元），请贵公司退还到以下账户并开具标书款发票：

| 收 款 人 | 收款人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纳税人识别号 |  |  |  |
|  | 联系地址 |  |  |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） | 省市（县）银行（分支行、处、所） | 联系人 |  |
|  | 账 号 |  | 联系电话 |  |
| 备注：1、收款人名称与投标人名称必须一致；2、招标人将根据以上信息退还投标保证金、开具及邮寄标书款发票，请投标人确保上述信息填写准确无误，如因投标人填写错误而导致无法退还投标保证金及收不到标书款发票的情形发生，招标人概不负责。 |  |  |  |  |

投标人（公章）：

日  期：

3、投标报价表（格式见第五章投标报价表）

4、企业简介（简要介绍企业规模、财务、资质、信誉、获奖情况等资料）；

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |
|  | 2021年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |

后附相关财务（审计）报表、资质认证、信誉、获奖等证明文件。

### 5、类似项目业绩情况

2019年至今完成的单笔合同每年维护保养费用20万元以上的类似消防维保业绩表

| 项目名称 | 服务单位名称 | 服务单位联系人及联系方式 | 维护保养范围 （按平方米） | 合同金额（万元） | 合同期限 | 每年维护保养费用（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： | 表格可扩展，表格后面须附上每个业绩的合同复印件 。 |  |  |  |  |  |  |

### 6、实施方案

- 实施方案，投标人应针对招标文件提出的要求，根据投标人自身实际情况作出描述，方案内容应包括但不仅限于以下内容：

- 组织方案内容包括：人员配置、人员管理及激励措施等；

- 投标人认为需要补充的其他内容。

- 项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

表格后必须附项目负责人职称证、公司缴纳社保证明文件。

- 驻场消防维保人员配置表

驻场消防维保人员配置表

| 名字 | 岗位 职责 | 是否具有电工上岗证 | 是否具有建(构)筑物消防员证 | 专业工龄（单位年，表格后须附相关证明文件，如最早获得的自动消防员系统操作员证或建(构)筑物消防员证等） | 获得的其他相关资质证书 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

（表格后须附维保人员各类资格证明文件和公司缴纳社保证明文件（或劳动合同复印件，原件待查），投标人中标后必须派驻表格内的人员或同等及以上条件的人员）

- 其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

### 7、项目要求响应偏离表

投标人必须清楚地指明是否满足招标文件第六章项目要求提出的每一项要求，如有偏离的指标须用黑体加粗字体显示。

| 序号 | 招标文件第六章项目要求 | 响应情况 （符合/正偏离/负偏离） | 偏离内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 二、 |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 三、 |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 四、 |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| …… |  |  |  |  |

注： 1、“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指性能指标高于招标文件的要求；“负

偏离”指性能指标低于招标文件的要求。

2、在投标文件“项目要求响应偏离表”中没有明确响应情况或列述偏离内容的，招标人都认为是完全响应。在合同执行过程中，承包方必须无条件的满足招标文件的要求。

3、 投标人必须如实填写项目要求响应偏离表，如果虚假响应，其投标保证金将不再退还，若中标则取消其投标资格并没收保证金。

法定代表人或其委托代理人签字：                  投标人（盖单位章）：

年   月    日

## 8、企业规范经营情况（提供网站“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）相关截图）；

### 9、投标人认为需要补充的其他资料（由投标人自行补充）。