南方报业传媒集团消防

系统维保服务项目

公开招标文件

(项目编号：1210-2340YDZB6743)

广东有德招标采购有限公司

二〇二三年九月

# 温馨提示: 投标人投标特别注意事项

- 请投标人特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的投标文件本公司恕不接收。投标截止时间一到，本公司不再接收任何投标文件。因此，请投标人适当提前到达开标地点。

- 领购招标文件或缴交中标服务费的账户：

账号：38610188000123567，开户银行：中国光大银行广州分行，收款人：广东有德招标采购有限公司

- 交纳投标保证金的账户：

账号：120906120910101，开户银行：招商银行广州天润路支行，收款人：广东有德招标采购有限公司

- 招标文件有“★”的地方为实质性的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

- 请正确填写《开标一览表》，含有包组的投标项目需分开报价，制作投标文件时可分开装订也可统一装订，但都必须密封。

- 请仔细检查《投标函》、《开标一览表》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 招标文件如允许分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司有效的营业执照副本复印件及对被授权人的授权书。

- 我公司为招标代理机构，不对投标人领购招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如投标人发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家投标人递交两份投标文件的，评标委员会将按招标文件中有关无效投标的规定处理。

（本提示非招标文件的组成部分，仅作善意提醒。若与招标文件有不同之处，以招标文件为准。）

目录

温馨提示: 投标人投标特别注意事项	2

第一章投标邀请函	5

第二章投标人须知	9

投标人须知前附表	10

（一） 总则	13

1. 招标项目与招标当事人	13

2. 合格的投标人	13

3. 合格的服务	13

（二） 招标文件	14

4. 招标文件的编制依据和组成	14

5. 招标文件的澄清和修改	14

6. 答疑会或踏勘现场	15

（三） 投标文件的编制	15

7. 投标语言和计量单位	15

8. 投标文件的构成	16

9. 投标文件编制注意事项	16

10. 投标文件的式样和签署	17

11. 投标报价	17

12. 投标有效期	18

13. 联合体投标	18

14. 证明投标人合格和资格的文件	19

15. 证明投标人合格和资格的文件	19

16. 投标保证金	20

17. 投标保证金的退还条件	20

（四） 投标文件的递交	20

18. 投标文件的密封和标记	20

19. 投标文件递交要求	20

20. 投标截止	21

21. 投标文件的修改和撤回	21

（五） 开标与评标	22

22. 开标	22

23. 评标	22

24. 定标原则和授标	23

25. 中标通知书	24

（六） 异议及投诉	24

26. 异议	24

27. 投诉	25

（七） 授予合同	25

28. 合同的订立	25

29. 合同的履行	25

30. 履约保证金	25

31. 招标代理服务费	26

第三章用户需求书	27

第四章评分体系与标准	37

（一） 评标方法	38

（二） 评标流程	38

（三） 初步评审	38

（四） 详细评审	40

（五） 附表	41

附表1：资格性审查及符合性审查表	42

附表2：技术、商务及价格分值分配	43

附表3：技术评审表	43

附表4：商务评审表	45

附表5：价格评审表	46

第五章合同格式	47

第六章投标文件格式	63

第一部分自查表	65

1、 资格性审查及符合性审查自查表	66

2、 商务评审自查表	67

3、 技术评审自查表	68

第二部分初审文件	69

1、 投标函	70

2、 关于资格的声明函	72

3、 法定代表人证明书和法定代表人授权委托书	74

4、 退还投标保证金说明	76

5、 投标保证金凭证	77

6、 招标代理服务费支付承诺书	78

第三部分商务文件	79

1、 投标人概况	80

2、 商务条款响应一览表	83

第四部分 技术文件	84

1、 服务条款响应表	85

2、 拟任管理及服务人员情况	86

3、 履约进度计划表	87

4、 组织实施方案	88

第五部分 报价文件	89

1、 开标一览表	90

2、 投标明细报价表	91

# 第一章投标邀请函

投标邀请函

广东有德招标采购有限公司受广东南方报业传媒集团物业管理有限公司的委托，就南方报业传媒集团消防系统维保服务项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商（承包商）投标。

- 招标项目编号：1210-2340YDZB6743

- 招标项目名称：南方报业传媒集团消防系统维保服务项目

- 招标预算：人民币62万元

- 招标项目内容及需求：

- 项目内容：

| 招标内容 | 数量 | 最高限价 （人民币） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南方报业传媒集团消防系统维保服务 | 一项 | 62万元 | 两年 |

- 采购服务要求：详见本招标文件第三章《用户需求书》。

- 本项目为一个整体，报价供应商须对项目全部内容进行报价，不得分拆。

- 供应商（承包商）资格：

- 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）；

- 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明或书面声明）；

- 投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金相关证明材料；如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金，则须提供相应文件证明其依法免税和不需要缴纳社会保障资或书面声明）；

- 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

- 投标人参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）（提供书面声明）；

- 投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）；

- 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；没有处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以评标委员会于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如查询结果未显示存在失信记录，视为评审时未发现不良信用记录）；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目投标（提供书面声明）；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标（提供书面声明）；

- 投标人已登记并领购本项目招标文件；

- 本项目不接受联合体投标。

备注：

- 现场领购招标文件者，投标人登陆广东有德招标采购有限公司（http://www.youde.net）下载《投标登记表》，填写相关信息并加盖供应商公章到采购代理机构处登记，并领购招标文件。

- 线上领购招标文件者，投标人登陆广东有德招标采购有限公司（http://www.youde.net）下载《投标登记表》，填写相关信息并加盖供应商公章后扫描发至采购代理机构邮箱（E－mail：youde_zb@163.com），经采购代理机构工作人员确认后办理相关手续。

- 领购招标文件账户信息（招标代理机构只接受以投标人名义的汇款，不接受个人的汇款及其它款项）：

- 开户银行名称：中国光大银行广州分行

- 单位名称：广东有德招标采购有限公司

- 账号：38610188000123567

- 符合资格的供应商（承包商）应当在2023年9月23日至2023年10月7日期间（上午09:00至12:00,下午14:30至17:30，法定节假日除外）到广东有德招标采购有限公司（详细地址：广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼）领购招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

- 现场踏勘时间：2023年10月8日至2023年10月12日，踏勘前一日电话向招标联系人报备，踏勘地点为招标人地址，联系人：邓先生，电话：15602389467。

- 投标截止时间：2023年10月13日10时00分（投标文件开始递交时间：2023年10月13日09时30分）

- 提交投标文件地点：广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼

- 开标时间：2023年10月13日10时00分

- 开标地点：广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼

- 联系事项

招标人：广东南方报业传媒集团物业管理有限公司

地址：广州大道中289号

联系人：邓先生

联系电话：15602389467

招标代理机构：广东有德招标采购有限公司

地址：广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼

联系人：李小姐、倪小姐

联系电话：020-83627862

广东有德招标采购有限公司

2023年9月22日

# 第二章投标人须知

## 投标人须知前附表

本表的条款项号是与本章《投标人须知》条款项号对应的，或增加的条款，是对本章的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本表为准。

| 条款项号 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| （一）总则 |  |  |
| 1.1 | 资金性质：企业自筹 |  |
| 1.2 | 招标人：广东南方报业传媒集团物业管理有限公司 地址：广州大道中289号 联系人：邓先生 联系电话：15602389467 招标代理机构：广东有德招标采购有限公司 地址：广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼 联系人：李小姐、倪小姐 联系电话：020-83627862 |  |
| （二）招标文件 |  |  |
| 6.1 |  | 答疑会或踏勘现场：本项目不集中举行答疑会或踏勘现场，请投标人按投标邀请函规定自行踏勘。 |
| （三）投标文件编制要求 |  |  |
| 10.1 |  | 1.投标文件：正本 1 套，副本 5 套； 2.唱标信封：1份（投标人应将投标函、开标一览表、投标保证金交纳凭证、退还投标保证金说明单独密封提交，并在封套上标明“唱标信封”字样。“唱标信封”份数及签章等要求与投标文件正本相同。）； 3.电子文件：1份（电子文件为U盘介质，采用Word和PDF格式，Word内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，PDF内容必须是纸质投标文件正本扫描件（含盖章、签署），不留密码，无病毒，不压缩。）。 |
| 11.8 |  | 本项目不接受备选方案。 |
| 11.9 |  | 本项目不接受具有附加条件的报价。 |
| 12.1 |  | 投标有效期：90天 |
| 16.1 |  | - 本项目投标保证金金额：￥10,000.00（人民币壹万元整） - 投标保证金作为投标人报价的组成部分，与投标文件一同递交。 - 投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 - 投标保证金以转账形式递交的，请务必按以下信息填写汇款单： 收款单位名称：广东有德招标采购有限公司 开户银行：招商银行广州天润路支行 账号：120906120910101 联系人：江小姐、余小姐 联系电话：020-87595661、020-87595690 注：投标人请在缴款凭证备注栏写明“6701投标保证金”，以便查询。（上述账号只接受以投标人名义的转账，不接受以个人名义及其他款项的转账） - 有效期：投标保证金应在投标有效期内有效。 |
| （五）开标与评标 |  |  |
| 24.1.1 |  | 评标委员会由5名单数组成，其中招标人代表1名，其余4名专家从专家库随机抽取产生。 |
| 24.1.3 |  | 评标方法：综合评估法 |
| 25.2 |  | 定标原则：推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。 |
| （七）授予合同 |  |  |
| 31.1 |  | 履约保证金：不适用。 |
| 32.1 |  | - 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳招标代理服务费： - 招标代理服务费以本项目中标金额作为招标代理服务费的计算基数，按原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定的“服务类”收费标准下浮40%计算。 - 招标代理服务费按差额定率累进法计算。 - 招标代理服务费的交纳形式：采用现金或转账付款方式。 - 招标代理服务费付至： 收款人名称：广东有德招标采购有限公司 开户银行：中国光大银行广州分行 账 号：38610188000123567 - 中标人向招标代理机构交纳招标代理服务费后，凭授权委托书和领取人身份证复印件并加盖公司公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账的，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。 |
| 补充条款 |  |  |
| 信息发布媒体 |  | 中国招投标公共服务平台（www.cebpubservice.com） 中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn) 中国招投标网（www.infobidding.com） 广东有德招标采购有限公司网站（www.youde.net） 南方网（https://zbtb.southcn.com/) 《南方日报》 |

## 总则

### 招标项目与招标当事人

  - 本招标文件投标人须知前附表中所述的招标人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

  - 本次招标的招标人和招标代理机构（以下简称招标代理机构）的名称、地址、联系人、电话、传真和电子邮箱见投标人须知前附表。

### 合格的投标人

  - 详见第一章投标邀请函“五、供应商（承包商）资格”。

### 合格的服务

  - 服务是指投标人按招标文件的规定完成的全部服务内容，包括完成服务所需的货物，及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。

  - 投标人提供的所有服务，其质量、技术等必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定及用户需求。

  - 招标人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商（承包商）自行承担。

  - 投标人应保证本项目的技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷。如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包含合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

## 招标文件

### 招标文件的编制依据和组成

  - 本招标文件的编制依据是参照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其配套的法规、规章、规范性文件等。

  - 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，共六章：

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 用户需求书

第四章 评分体系与标准

第五章 合同格式

第六章 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，或被认定为投标无效。

### 招标文件的澄清和修改

  - 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响者投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 潜在投标人或者其他利害关系人对对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

  - 已领购招标文件投标人在收到上述通知后，应在24小时内以书面形式向招标代理机构确认，若投标人未在24小时内书面回复确认将视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

  - 招标文件的修改内容为招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

### 答疑会或踏勘现场

  - 除非投标人须知前附表另有规定，本项目不举行集中答疑会或统一组织踏勘现场，如举行集中答疑会或踏勘现场的，则按以下规定：

    - 按投标邀请函中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或踏勘现场。

    - 投标人若对本项目提出疑问，需在答疑会召开或踏勘现场举行之日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至招标代理机构，投标人代表于规定的时间和地点出席答疑会或参加踏勘现场。

    - 已领购招标文件的投标人如不出席答疑会或参加踏勘现场视为对招标文件所有内容无任何异议。

## 投标文件的编制

### 投标语言和计量单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或招标代理机构就有关投标的来往函件均应使用简体中文书写。投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有第三方的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

  - 除非招标文件中有特殊要求，投标文件中的计量单位应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除非另有说明，本招标文件中所称“日”均指日历日，投标文件中需以日历日对招标文件作出响应。评审时，对投标文件中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且评标委员会可能会就日期作出对该投标人不利的折算和量化，投标人须自行承担此风险。

### 投标文件的构成

  - 投标人编写的投标文件应包括自查表、初审文件、商务文件、技术文件、投标文件，编排顺序可参见“第六章投标文件格式” ，包括但不限于其中所列表格、文件及证明资料。

  - 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

### 投标文件编制注意事项

  - 投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中提供的投标函、开标一览表、投标明细报价表以及招标文件中规定的其它所有内容。

  - 如招标文件没有分包组，投标人须对招标文件中“用户需求书”中所要求的所有货物进行投标；如招标文件中有多个包组，投标人可对其中一个包组或多个包组进行投标，但不得只对一个包组中的内容拆分投标。

  - 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制须按每个包组的要求分别装订和封装。对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标人或招标代理机构对其中任何资料进行核实的要求。

  - 投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

### 投标文件的式样和签署

  - 投标人应制作投标文件正本一本、电子文件（电子文件为光盘或者U盘介质，采用WORD或PDF格式，不留密码，无病毒，不压缩。）和投标人须知前附表中规定数目的副本，投标文件副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若副本与正本不符，以正本为准。纸质投标文件与电子介质投标文件具有同等法律效力，除另有约定外，两者出现不一致时，以纸质投标文件为准。

  - 投标文件的正本须用A4纸打印或用不退色墨水书写，招标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字，投标文件封面及要求盖章处须加盖投标人公章；投标文件的副本可采用正本的复印件，并与正本具有同等法律效力。

  - 除对差错处做必要修改外，投标文件一般不得行间插字、涂改或增删，如有上述改动，必须由法定代表人或经其授权的代表在修改处旁边签字或加盖投标人公章。

### 投标报价

  - 投标人应按照“第三章　用户需求书”中规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表》及《投标明细报价表》的要求报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，将被视为包含在投标报价中。

  - 投标总价是在投标人可以独立完成本项目，并满足预期实施效果和符合自身合法利益的前提下，通过准确核算后所报出的全部服务所需的包干费用，包括履行合同所有相关服务所需的费用、保险费、各种税费、其他一切隐含及不可预见的费用等。

  - 投标明细报价表内容应包含：

    - 招标文件要求的全部服务所需的费用；

    - 投标报价均应包含所有的税费；

    - 其他一切隐含及不可预见的费用。

  - 本项目采用总价包干，投标报价即为合同价，中标人不得在中标后提出任何增加费用要求，投标人在投标时应充分考虑相关风险性因素。

  - 对于报价免费的内容须标明“免费”。

  - 投标人根据本须知第11.2条的规定将投标报价分成几部分，只是为了方便对投标文件进行比较，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权力。

  - 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被拒绝。

  - 除投标人须知前附表中另有规定外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

  - 除投标人须知前附表中另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

### 投标有效期

  - 投标有效期自招标文件规定的投标文件递交截止时间起算，并在投标人须知前附表中所述期限内有效。投标有效期比规定时间短的投标将被认定为非实质性响应，视为无效投标。

  - 特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 联合体投标

  - 除非投标邀请函中另有规定，本项目不接受联合体投标。

  - 若投标邀请函中允许联合体投标的，则必须满足：

    - 以联合体形式参加投标的，联合体各方均须符合投标邀请函“投标人资格要求”的一般规定，并至少有一方符合“投标人资格要求”的特殊条款要求。

    - 联合体投标的，必须提供各方签订的共同投标协议，明确约定牵头人及各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标。

    - 联合体投标的，可以由联合体的一方或者各方共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。

### 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包括下列文件：

    - 证明投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力的文件。

    - 证明投标人满足招标文件业绩要求的文件。

### 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包括下列文件：

    - 证明投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力的文件。

    - 证明投标人满足招标文件业绩要求的文件。

### 投标保证金

  - 投标人须按投标人须知前附表中规定的金额和交纳期限向招标代理机构交纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

### 投标保证金的退还条件

  - 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内退还；如有质疑或投诉，招标人或招标代理机构将在质疑或投诉处理完毕后退还。

  - 中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同，并将合同原件或复印件（加盖公章）送招标代理机构备案后五个工作日内退还。

  - 下列任一种情况发生时，投标保证金将不予退还：

    - 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标的；

    - 中标人中标后无正当理由放弃中标或在规定期限内未按本须知规定签订合同的；

    - 中标人在规定期限内未按本须知规定提供履约保证金的；

    - 中标人未按本须知规定缴交招标代理服务费的；

    - 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑投诉的。

## 投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

  - 投标人应将投标文件正本和所有副本分开密封，且在封套上标明“正本”“副本”字样。

### 投标文件递交要求

  - 投标文件及密封外套须清楚标明投标人名称和地址并加盖单位公章。

  - 清楚注明投标邀请函中指明的项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在(招标文件中规定的开标日期和时间)之前不得启封”的字样。

  - 如果投标人未按本须知18款要求加写标记和密封，招标代理机构对误投或提前启封概不负责。

### 投标截止

  - 投标人应在不迟于投标邀请函中规定的截止日期和时间将投标文件递交至招标代理机构，递交地点应是投标邀请函中指明的地址。

  - 招标人或招标代理机构因修改招标文件，可酌情延长投标截止时间，但应发布公告并书面通知所有领购招标文件的潜在投标人。在此情况下，招标人或招标代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间。

  - 招标代理机构将拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间之后收到的任何投标文件。

### 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以对其递交的投标文件进行补充、修改或撤回，但应书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

  - 从投标截止期至招标文件规定的投标有效期期满的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

  - 除非招标文件另有规定或说明，投标文件一律不予退还。

## 开标与评标

### 开标

  - 招标代理机构按投标邀请函中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加。投标人法定代表人或其授权代表必须持本人身份证准时参加开标会，并签到证明其出席开标会议，否则视为该投标人自动退出投标。

  - 开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。评标委员会专家成员不参加开标会议。

  - 开标前，按签到顺序递交投标文件的前三名授权代表检查所有投标文件的密封情况。经确认密封完好后，由招标代理机构工作人员当众拆开唱标信封，并宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案，以及招标代理机构认为合适的其他内容。

  - 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予考虑。

  - 招标代理机构将做开标记录，并由投标人代表及有关人员签字确认。

  - 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标明细报价表内容不一致的，以开标一览表为准。

  - 在招标文件要求提交投标文件截止时间前收到的所有投标文件不足三家时，不予以拆封、宣读，将作流标处理。投标人递交的投标文件原封退还。

### 评标

  - 评标委员会

    - 本项目评标由依照招标投标法律、法规、规章、规范性文件规定组建的评标委员会负责。评标委员会成员由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成。招标人代表人数、专家人数及专业构成按照投标人须知前附表的规定确定。

    - 评标委员会名单在评审结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，招标当事人也可以要求该评审专家回避：

- 三年内曾在参加该招标项目供应商中任职或担任顾问的；

- 配偶或直系亲属在参加该招标项目的供应商中任职或担任顾问的；

- 与参加该招标项目供应商发生过法律纠纷的；

- 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

- 任职单位与招标人或参与该招标项目供应商存在行政隶属关系的；

- 参与招标文件论证或进口产品论证的；

- 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

    - 评标委员会将按照投标人须知前附表中确定的评标方法和本招标文件第四章规定的评分体系与标准进行评标。

  - 评标细则：详见本招标文件“第四章评分体系与标准”。

### 定标原则和授标

  - 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

  - 采用综合评估法的，按评审后投标人得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签决定。除投标人须知前附表另有规定，本项目推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。

  - 评标委员会提交评标报告和推荐中标意见报招标人确认，招标人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

  - 定标后，招标人将就规定的内容在信息媒体上公示三日。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 中标通知书

  - 公示期满后，在信息媒体发布中标公告，并同时向中标人发放《中标通知书》。

  - 《中标通知书》对中标人和招标人具有同等法律效力。

  - 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

## 异议及投诉

### 异议

  - 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间，以书面形式向招标人或招标代理机构提出异议，逾期异议无效。

  - 异议函应当署名。异议供应商为自然人的，应当由本人签字；异议供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。异议内容不得含有虚伪、恶意成份。依照“谁主张、谁举证”的原则，提出异议者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法。招标代理机构有权将异议函转发给异议事项相关关联方，请其作出解释说明，并对异议内容的真实性承担责任。

  - 异议内容必须以书面形式向招标人或招标代理机构提出，投标人以电话、传真或电邮形式提交的异议属于无效异议。

### 投诉

  - 供应商对招标人、招标代理机构的异议答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后10日内向招标人的监督部门提起投诉。

## 授予合同

### 合同的订立

  - 招标人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订书面合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 合同的履行

  - 书面合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。书面合同需要变更的，招标人应将有关合同变更内容，以书面形式报招标人相关部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，招标人应将中止或终止合同的理由以及采取的相应措施，以书面形式报招标人相关部门备案。

### 履约保证金

  - 招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应按照投标人须知前附表规定的金额，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向招标人提交。

### 招标代理服务费

  - 中标人应按照投标人须知前附表中的规定交纳招标代理服务费。否则，其投标保证金将不予退还。

# 第三章用户需求书

用户需求书

一、项目概况

- 现需通过招标方式确认一家有资质的专业公司负责消防系统的日常维护保养工作，确保本项目维保区域内一类建筑约6.5万平方米，二类建筑约1.1万平方米的消防联动控制系统、火灾自动报警系统、消防栓灭火系统、自动喷淋灭火系统、气体自动灭火系统、防排烟系统、消防应急设施、消防电话及消防广播系统、防火门系统等消防设施正常。

二、服务方案

招标人集团维修保养，确保合同期限内工作时能正常使用和正常报警。该项目2年预算费用62万元。

一、项目要求：

（一）维护保养标的具体要求:

消防设施维护保养服务按照《建筑消防设施的维护管理（GB25201-2010）》执行，确保本项目维保区域内一类建筑约6.5万平方米，二类建筑约1.1万平方米的消防联动控制系统、火灾自动报警系统、消防栓灭火系统、自动喷淋灭火系统、气体自动灭火系统、防排烟系统、消防应急设施、消防电话及消防广播系统、防火门系统等消防设施正常。

（二）工作范围：

消防系统包括（详见附件一：维保设备清单和附件二：维保工作内容）：火灾自动报警系统（含联动控制盘、消防广播、消防电话、消防电梯联动、非消防电源切换的联动）、消防电源及应急照明、疏散指示系统（含应急照明灯、疏散指示灯等）、室内外消火栓系统（含消防水池、消防水箱、水泵的控制柜、水泵的控制箱）、自动喷水灭火系统（含水泵的控制柜、水泵的控制箱）、防排烟系统（含风机的控制柜、风机的双电源供电控制箱）、防火门系统、防火卷帘系统、气体灭火系统（含空调、排气管道的防火阀）等。

（三）供应商工作内容和责任

1. 消防设备的完好率：中标人必须通过工作确保消防设备100%的完好率。

2. 维保的工作内容详见（附件二：维保工作内容）：招标人负责提供因正常老化故障而损坏的备件，中标人负责免费更换。工作具体的标准按招标人的相关要求为依据，必须符合有关的消防规范及设备保养的要求。

3.中标人消防工作人员驻场时间为每天早上8时30分至17时30分。中标人须提交消防工作人员驻场方案报招标人审核确认后实施。

4. 故障响应时间：日常24小时随时应急抢修的服务形式，在非驻场时间接到故障报修后，工作人员必须在45分钟内到达故障现场。

5. 故障的处理：一般性故障应在8小时内予以排除，需更换零部件的应在24小时内予以完成；如由于特殊原因而不能按期完成，必须以书面形式报招标人。

6. 招标人消防主机系统图应与现场相一致，如果存在缺陷，中标人应协助招标人完善。

7. 中标人需按招标人要求设立专业维保服务技术队伍，消防工作人员应统一着装，保持衣冠整洁，严格遵守招标人的管理规定，使用服务语言，提供优质的消防专业维保服务，服从招标人单位的管理，注意施工安全。

8. 招标人装修改造工程的消防监督管理：中标人需配合协助招标人装修改造工程中涉及消防系统改造的监督工作，在招标人装修过程中，中标人都要跟进了解、协调。如需更换感烟、感温探测器的地址编码，由招标人提供电子平面图，由中标人负责导入消防主机和CRT编程，以保证系统完整，正常运行。竣工后，中标人要参与内部验收并提出专业意见，在验收报告中签名确认。如由于二次装修引起的系统故障，中标人要书面报招标人，并要协调施工单位进行整改。

9. 维保工作的各种记录文件或表格：中标人应根据维保具体工作的需要编制巡查、保养、检测、故障排除、年度计划、月度计划、月度报告、季度报告、年度报告等记录文件或表格，每月5日前（遇节假日顺延）向招标人提供当月月度计划和上月月度报告，每年12月前向招标人提供明年年度计划、年度报告，相关记录文件、表格要按规定及时上交招标人审核，并将作为付款的依据。

10. 消防监督部门的检查、检测：中标人必须保证招标人通过消防监督部门的涉及消防系统方面的防火检查及建筑消防设施年度检测工作,如因中标人原因未能通过年度消防检测及公安消防部门组织的防火检查，则必须进行整改直至通过检查和检测，因此产生的费用(包括相关部门的罚款等)全部由中标人承担。

11. 消防宣教、培训：中标人在合同期内需积极配合招标人要求开展消防培训、消防演练等消防宣教活动不少于2次，并开展每日、每月、每季、每年防火巡查，对发现的问题及时整改，定期开展消防演练，并能做到持续改进。

（四）消防系统维保服务的质量标准：

维修保养工作要满足、达到的规范、规程：

- 《高层民用建筑设计防火规范》最新版

- 《建筑设计防火规范》最新版

- 《火灾自动报警系统设计规范》最新版

- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》最新版

- 《自动喷水灭火系统设计规范》最新版

- 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》最新版

- 《气体灭火系统施工及验收规范》最新版

- 《建筑消防设施的维护管理》

- 《建筑消防设施检测技术规程》

- 国家、省、市消防法律、法规及其它有关消防管理规定和招标文件约定。

（五）人员要求

维保项目负责人需具备注册消防工程师资格。委派2名公司维护人员驻招标人现场，驻场工作人员须具持有建（构）筑物消防员四级（中级）或消防设施操作员四级（中级）及以上，并具备三年及以上同行业从业经验。常驻招标人技术人员每周工作五天、每天八小时，按时打卡上下班、人员必须保持相对稳定，避免因人员的经常调换影响对招标人保养标的物的熟悉程度和保养效果。

三、合同签订与费用支付：

1. 1、2号楼的维保合同由南方日报社签订并支付费用，5、6号楼、体育馆、东兴宿舍的维保合同由广东南方报业传媒集团有限公司签订并支付费用。

2. 每3个月支付1次费用，付款期前10天，中标人按支付费用单位的名称向招标人提供发票，招标人自收到发票起7日内付清维修保养款。

附件一： 维保设备清单

| 设备名称 楼宇 |  | 1、2号楼 | 5号楼1、2层 | 6号楼 | 体育馆 | 东兴中、南宿舍 | 总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警主机 | 数量 | 2台 | 1台 | 1台 |  |  | 4台 |
|  | 型号 | 利达 | 利达 LD128E | 海湾JB-QB-GST200 |  |  |  |
| 联动控制箱 | 数量 | 2台 |  | 1台 |  |  | 3台 |
|  | 型号 | 赛科 |  | jb-qb-qm200 |  |  |  |
| 温、烟感 |  | 2168个 | 17个 | 63个 | 4个 |  | 2252个 |
| 破玻按钮 |  | 232个 | 2个 | 7个 |  |  | 241个 |
| 手动报警 |  | 240个 | 5个 | 6个 | 2个 |  | 253个 |
| 消防栓按钮 |  | 245个 | 5个 | 6个 |  |  | 256个 |
| 消防警铃（或声光报警） |  | 472个 | 2个 | 8个 |  |  | 482个 |
| 扬声器 |  | 472个 |  |  |  |  | 472个 |
| 水流指示器 |  | 54个 | 2个 |  |  |  | 56个 |
| 湿式报警阀 |  | 8套 | 1套 |  |  |  | 9套 |
| 试验阀 |  | 56个 | 2个 |  |  |  | 58个 |
| 喷淋头 |  | 5407个 | 108个 |  |  |  | 5515个 |
| 喷淋泵 |  | 2台 |  |  |  |  | 2台 |
| 恒压泵 |  | 2台 |  |  |  |  | 2台 |
| 喷淋泵控制柜 |  | 1套 |  |  |  |  | 1套 |
| 消防栓箱 |  | 232个 | 5个 | 8个 | 4个 | 41个 | 290个 |
| 消防栓泵 |  | 3台 |  |  |  |  | 3台 |
| 消防泵控制柜 |  | 1套 |  |  |  |  | 1套 |
| 消防电梯 |  | 2台 |  |  |  |  | 2台 |
| 排烟、送风阀 |  | 100个 |  |  |  |  | 100个 |
| 排烟口 |  | 31个 |  |  |  |  | 31个 |
| 防排烟内机 |  | 16台 |  |  |  |  | 16台 |
| 离心式通风机 |  | 16台 |  |  |  |  | 16台 |
| 应急灯 |  | 420盏 | 4盏 | 13盏 | 22盏 |  | 459盏 |
| 走火指示灯 |  | 579个 | 2个 | 8个 | 8个 |  | 597个 |
| 消防广播系统 |  | 1套 |  |  |  |  | 1套 |
| 报警电话插座 |  | 23个 |  |  |  |  | 23个 |
| 气体灭火系统 |  | 3套 |  |  |  |  | 3套 |
| 电梯防火玻璃门 |  | 44套 |  |  |  |  | 44套 |
| 楼梯间消防门 |  | 236套 |  |  |  |  | 236套 |

附件二：维保工作内容

| 序号 | 周期 | 维保项目 | 区域 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每日 | 火灾自动 报警系统 | 1、2、5、6号楼运动馆、 | 1、巡检火灾自动报警控制器、显示器的功能。 |
| 2 |  | 消火栓、自动喷淋灭火系统 | 1、2、5、6号楼运动馆、东兴宿舍区 | 1、巡检消火栓和消防卷盘，确保不应有渗漏现象。 |
| 3 |  |  |  | 2、巡检报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障。 |
| 4 |  |  |  | 3、巡检消防喷头，更换不正常的喷头，及时清除喷头旁的异物。 |
| 5 |  | 防火门系统 | 1、2 号楼 | 1、巡检防火门关闭是否正常。 |
| 6 | 每月 | 火灾自动报警与消防联动控制系统 | 1、2、 5、6号楼 运动馆 | 1、检查烟感、温感探测器是否完好正常。 |
| 7 |  |  |  | 2、检查手动报警按钮是否损坏，功能是否正常。 |
| 8 |  |  |  | 3、采用喷烟雾模拟火灾测试，抽查不少于5%的探测器及手动报警钮、破玻按钮，确认报警主机能否收到反馈信号。 |
| 9 |  |  |  | 4、检查消防 电话插孔及固定话机是否齐全。 |
| 10 |  |  |  | 5、现场对消防中心之间进行通话试验，通话质量是否符合要求。 |
| 11 |  | 消火栓、自动喷 淋灭火系统 | 1、2、 5、6号楼 运动馆、 东兴宿舍区 | 1、检查消火栓箱外观是否破损，涂层有无脱落，周围有无障碍物。 |
| 12 |  |  |  | 2、检查箱内消防水枪、水带及配件是否齐全、良好；卷盘是否有漏水现象及转动是否灵活。 |
| 13 |  |  |  | 3、检查泄压阀是否正常，检查消防栓管道上各阀门是否正确，管道接口及阀门是否有漏水和锈蚀现象。 |
| 14 |  |  |  | 4、检查进水阀、报警阀等消防水系统阀门是否正常，检查贮水池储水量是否满足要求。 |
| 15 |  |  |  | 5、检查消防栓动压、静压，观察其压力和流量是否符合要求。 |
| 16 |  |  |  | 6、检查消火栓、喷淋水泵接合器，保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。 |
| 17 |  |  |  | 7、启动喷淋泵、稳压泵，检查运行是否正常。 |
| 18 |  |  |  | 8、检查消防恒压给水设备水量和水压是否正常，检查各阀门是否处于正常状态。 |
| 19 |  |  |  | 9、检查环管及阀门是否有漏水和锈蚀现象，检查管道上各阀门是否处于正确的位置。 |
| 20 |  |  |  | 10、检查双回路电源自动控制柜切换是否正常，相序是否一致。 |
| 21 |  |  |  | 11、检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否正常。 |
| 22 |  |  |  | 12、检测控制柜线路，检查转换开关、按钮、指示灯是否正常，测试起泵时是否正常，检查接触器、继电器是否正常。 |
| 23 |  |  |  | 13、手动起动水泵，确认水泵电动机的起动和运行电流是否正常。 |
| 24 |  |  |  | 14、手动启动水泵，检查水泵能否正常运转，压力能否保证。 |
| 25 |  | 防火卷帘系统 | 1、2 号楼 | 1、检查卷帘导轨有无变形锈蚀，周围有无影响使用的障碍物。 |
| 26 |  |  |  | 2、检查手控按钮箱是否完好。 |
| 27 |  |  |  | 3、检查防火卷帘电源、控制器是否正常。 |
| 28 |  |  |  | 4、检查卷帘下降、上升是否正常。 |
| 29 |  | 防火门系统 | 1、2 号楼 | 1、检查防火门有无变形锈蚀，周围有无影响使用的障碍物。 |
| 30 |  |  |  | 2、检查防火门电源，释放电磁吸，闭门器是否正常。 |
| 31 |  | 消防通风和防 排烟系统 | 1、2 号楼 | 1、检查送风口、排烟口有无变形、损伤，周围有无影响使用的障碍物。 |
| 32 |  |  |  | 2、检查风机与排烟连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动。 |
| 33 |  |  |  | 3、检查送风机、排烟风机周围有无可燃物，安装螺栓是否松动、损伤，传动机构是否变形、损伤，叶轮有无刮壳现象。 |
| 34 |  |  |  | 4、检查送风风机、排烟风机的电动机的接线是否松动，传动皮带是否正常，转动部件是否正常并加注润滑油。风机的外壳有无腐蚀现象，电源的供电是否正常。 |
| 35 |  |  |  | 5、启动送风（排烟）风机，检查风机运转是否正常。 |
| 36 |  | 消防广播 | 1、2 号楼 | 1、检查功放机工作是否正常。 |
| 37 |  |  |  | 2、检查麦克风播音是否正常。 |
| 38 |  |  |  | 3、检查天花喇叭、挂墙音箱有无脱落。 |
| 39 |  | 气体灭火系统 | 1号楼 | 1、检查设备有否碰损伤、堵塞、固定牢靠。 |
| 40 |  |  |  | 2、检查设备工作状态正常与否。 |
| 41 |  |  |  | 3、管网、设备有否泄漏现象。 |
| 42 |  |  |  | 4、线路连线、仪表指示正常与否。 |
| 43 |  |  |  | 5、检查贮存容器压力，确保贮存压力与环境温度相适应，确保贮存器容量满足正常使用要求。 |
| 44 |  | 应急疏散系统 | 1、2、 5、6号楼 运动馆 | 1、检查应急灯、疏散指示牌是否齐全。 |
| 45 |  |  |  | 2、检查应急灯、疏散指示牌电池充放电是否正常。 |
| 46 | 每季 | 火灾自动报警 与消防联动控 制系统 | 1、2、 5、6号楼 运动馆、 东兴宿舍区 | 1、检查火警时在自动状态下能否及时准确显示报警地址、类型和发出警报（警铃呜响）。 |
| 47 |  |  |  | 2、检查火警时在自动状态下能否准确联动相关消防设备，如：起动消防栓泵、喷淋泵、打开风阀、联动风机、关闭防火门、接通广播、启动警铃、电梯迫降等。 |
| 48 |  |  |  | 3、对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜进行清洁保养。 |
| 49 |  |  |  | 4、检查消防泵和喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号，自动状态时，消防控制中心能否控制其启动和停止。 |
| 50 |  |  |  | 5、对消火栓箱及水泵控制柜和水泵控制柜内元件进行清洁保养。 |
| 51 |  |  |  | 6、检查系统管路有无腐蚀渗漏，湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。 |
| 52 |  |  |  | 7、检查和测试消防水泵及喷淋水泵，包括所有消防加压泵模拟火灾状态进行联动控制。 |
| 53 |  |  |  | 8、启、闭信号蝶阀，检查消防控制中心能否收到其关闭信号并显示所在位置。 |
| 54 |  |  |  | 9、在各楼层进行试放水一次，检查以下内容： （1）该楼层水流指示器是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在位置。 （2）该楼层对应的湿式报警阀是否动作。 （3）湿式报警阀动作时上、下腔压力是否正常。 （4）湿式报警阀动作时，水力警铃是否报警，铃声是否响亮，能否达到报警效果。 （5）湿式报警阀动作时，压力开关是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在位置。 |
| 55 |  |  | 1、2、 5、6号楼 运动馆、 东兴宿舍区 | 10、试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。 （1）水流指示器、管阀、信号阀、试验闸阀放水，检查主机是否有报警信号。 （2）在湿式报警阀试水装置处放水，报警阀应及时动作，水力警铃应发出报警信号，压力开关接通电路报警，电控柜及联动控制柜处于“自动”状态时应启动消防泵。 |
| 56 |  |  |  | 11、启动稳压泵，观察其动作时管网压力是否正常。消防控制中心能否显示其动作信号。 |
| 57 |  |  |  | 12、检查喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号。 |
| 58 |  |  |  | 13、模拟火警状态下，检查其中一台泵故障时自动切换备用泵是否正常。 |
| 59 |  |  |  | 14、模拟火警状态下，检查在消防控制中心能否控制各台泵的起动和停止。检查水泵启动时，消防控制中心能否显示动作信号。 |
| 60 |  | 防火卷帘系统 | 1、2、 号楼 | 1、进行手动操作启动装置，试验每台防火卷帘工作状态，并检查以下项目： （1）手动或联动（自动）能否完成降闸控制。 升、降闸是否顺畅，到达上下限位置是否准确。 （2）升降时有无异常杂声或振动。 （3）检查和测试所有防火卷帘门的控制线路，并进行除尘保养。 （4）检查和测试所有防火卷帘的转动装置和远程控制装置。 （5）检查和测试传动电机性能，并对电机轴承及联动构件加油脂。 （6）检查和调整传动构件，包括轨道、应急操作拉链进行润滑保养。 （7）对防火卷帘箱顶进行除尘保养。 |
| 61 |  | 防火门 |  | 1、检查闭门器，加润滑油，电动防火门检查联动功能。 |
| 62 |  |  |  | 2、进行手动或模拟火灾联动（或消防中心遥控）操作启动装置，试验每台防火门的工作状态。 |
| 63 |  | 防排烟系统 |  | 1、对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试。 |
| 64 |  |  |  | 2、巡视排烟阀（口）、送风阀（口）保养情况，抽查手动开启（在非联动状态下）的信号反馈及复位情况。 |
| 65 |  |  |  | 3、对排烟阀（口）及送风阀（口）体、风机电控柜进行清洁保养。 |
| 66 |  |  |  | 4、对排烟阀（口）及送风阀（口）的机械传动、电动机的转轴（含轴承）进行润滑（用户方提供润滑油）。 |
| 67 |  | 消防广播 |  | 1、检查喇叭、音箱音量是否正常、清晰。 |
| 68 |  |  |  | 2、模拟火灾事故情况下，消防广播是否动作。 |
| 69 |  | 气体灭火系统 | 1、2、 号楼 | 1、试验火灾警报装置的声光显示及所有手／自动转换开关和启动／停止盒功能。 |
| 70 | 每年 | 火灾自动报警 与消防联动控 制系统 | 1、2、 5、6号楼 运动馆 | 1、每半年对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养。 |
| 71 |  |  |  | 2、每年对备用电源进行1～2次充放电试验，1～3次主电源和备用电源切换试验。检查内容包括：消防联动控制柜、消防主机、通讯主机、CRT平面显示系统。 |
| 72 |  |  |  | 3、进行一次强切非消防电源功能试验。 |
| 73 |  |  |  | 4、对火灾探测器进行清洁。 |
| 74 |  | 消火栓、自动喷 淋灭火系统 | 1、2、 5、6号楼 运动馆、 东兴宿舍区 | 1、清洗减压阀、止回阀及给所有水泵各种转轴的连动构件进行清洁润滑保养。 |
| 75 |  |  |  | 2、检查消防水池、消防水箱及消防气压给水设备，并检查其消防储备水位。 |
| 76 |  |  |  | 3、每年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。 |
| 77 |  |  |  | 4、检查喷淋泵启动时，出口压力是否正常。 |
| 78 |  |  |  | 5、定期清洗湿式报警阀。 |
| 79 |  |  |  | 6、对水源的供水能力进行一次检测。 |
| 80 |  | 防火卷帘系统 | 1、2、 号楼 | 1、对齿轮轴等传动机构进行润滑处理一次。 |
| 81 |  | 防排烟系统 |  | 1、对风机电控柜内电器元件进行清洁保养。 |
| 82 |  |  |  | 2、对现场风机控制箱、正压送风机和消防排烟风机进行检查测试。 |
| 83 |  | 电梯的联动检测 |  | 1、每年用自动或手动强制电梯停于首层测试。 |
| 84 |  |  |  | 2、在消防控制中心强制迫降消防电梯时，电梯应能自动降于首层。并巡检电梯在消防控制中心的控制盘。 |
| 85 |  | 气体灭火系统 |  | 1、防护区的开口情况，防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况应符合设计规定。 |
| 86 |  |  |  | 2、灭火剂贮瓶间设备，灭火剂输送管道和支、吊架的固定应无松动。 |
| 87 |  |  |  | 3、灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象，应对其进行严密性试验和吹扫。 |
| 88 |  |  |  | 4、对系统控制器进行清洁；每年对系统控制器内电器元件进行清洁保养。 |
| 89 |  |  |  | 5、对手动应急操作装置的转动部位进行添加润滑油。 |

# 第四章评分体系与标准

评分体系与标准

## 评标方法

本次评标采用综合评估法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

## 评标流程

  - 投标文件初步审查

  - 投标文件详细评审（商务评审、技术评审及价格评审）

  - 综合评分汇总及中标推荐

## 初步评审

  - 投标文件的初审即为资格性审查及符合性审查。评标委员会根据《资格性审查及符合性审查表》（见附表1）内容逐条审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，主要审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、文件签署是否合格、是否按招标文件的规定密封和标记、投标人是否交纳了投标保证金、投标有效期是否满足要求等。

  - 只有全部满足《资格性审查及符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性审查及符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会将按简单多数原则表决决定。通过本阶段资格性和符合性审查的为有效投标，有资格进入详细评审；反之为无效投标，无资格进入详细评审。对初步被认定为初审不合格或无效投标者，由评标委员会组长或招标人代表将集体意见现场及时告知投标当事人。

  - 投标文件中的缺漏项将按以下方法修正：以所有投标报价中该项最高报价核算其缺漏项金额，缺漏项金额大于或等于其投标总价的1%时，视为重大投标漏项，该投标作废标处理；缺漏项金额小于其投标总价的1%时，评标委员会将视为其投标总价已包括缺漏项内容，若其中标，有关该内容的合同价格不予调整，但评标时将对该投标作不利的评标价调整或评审分数量化。如果投标人不接受对其错误的修正，其投标将被拒绝。

  - 投标人的投标报价明显低于其他投标报价，评标委员会将要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明理由或者不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符或优于，没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实、不正确的内容时除外。

  - 评标委员会在对投标人进行资格性和符合性审查时，发现投标人有下列情形之一的，视为投标人实质上没有响应招标文件的要求，将作废标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 投标文件没有投标人加盖公章、投标人法定代表人或经其正式授权的代表签名的；

- 投标文件提供虚假材料的；

- 投标文件未完全满足招标文件带“★”号的条款或指标的；

- 投标人没有按招标文件的要求提交相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件或提交的原件与复印件不一致的；

- 投标人报价不确定或超过招标文件中列出的招标预算价（最高限价）的；

- 投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的；

- 联合体投标未提交联合体各方共同投标协议的；

- 投标人投标报价低于企业的成本价的；

- 评审期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

- 投标人对招标人、评标委员会、招标代理机构及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的。

  - 如发生下列情形之一的，本项目废标：

- 符合专业条件的供应商（承包商）或者对招标文件作实质响应的供应商（承包商）不足三家的；

- 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了招标限价，招标人不能支付的；

- 因重大变故，招标任务取消的。

  - 投标文件的澄清

- 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会集体签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代表签字或盖章，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分

## 详细评审

  - 详细评审是对通过初审的有效投标人进行技术、商务和价格方面的评分。评分总值最高为100分，各分项的分值分配见附表2。

  - 技术评审：见附表3

  - 商务评审：见附表4

  - 价格评审：评标委员会对各个有效投标人的投标报价进行校核、评审或作出必要的修正，并按价格评分办法计算其价格评分。

- 投标报价的校核及对报价错误的处理与修正原则：评标委员会详细分析、核准供应商价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，并按以下原则进行修正：

- 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

- 投标报价缺漏项的处理：对投标货物投标报价缺漏项的，评标委员会将以其他投标人对应项的最高投标报价补充计入其评标总价；若其中标，有关该内容的合同价格不予调整。

- 评标价的确定：按上述条款校核修正后的价格为评标价。

- 中标价的确定：中标价将根据投标人的报价及招标文件评标办法按照下述原则修正，但无论如何修正，中标价不能大于投标人的报价。

- 以投标报价总表中的投标总价大写表述为准；

- 单价与数量之积与合价不一致时以小者为准；

- 缺项、漏项时视为包含在其他项目中；

- 其他情况按照靠小不靠大的原则予以修正调整。

按照上述原则修正后的总价如果超出投标人的报价，则将中标价调整至投标人的报价；如果总价小于投标人的报价，则修正后的总价为中标价。

- 计算价格评分：详见附表5：《价格评审表》

  - 评标总得分及其统计

- 按照评标程序、评分标准及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各个有效投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评分，将各评委评分的算术平均值作为该投标人的商务评分或技术评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将商务评分、技术评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位数）。

  - 推荐意见

详见本招标文件第二章投标人须知第24款相关内容。

## 附表

  - 附表1：资格性审查及符合性审查表

  - 附表2：技术、商务及价格分值分配

  - 附表3：技术评审表

  - 附表4：商务评审表

  - 附表5：价格评审表

- 附表1：资格性审查及符合性审查表

| 序号 | 审查 项目 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性审查 | 合格投标人 | 详见投标邀请函中“供应商资格”相应条款 |
|  |  | 投标保证金 | 已按招标文件要求提交足额投标保证金或投标担保函 |
| 不能通过资格性审查的投标人，无需进行以下内容的审查。 |  |  |  |
| 2 | 符合性审查 | 投标函(原件) | 按对应格式文件填写、签署、盖章 |
|  |  | 法定代表人证明书及授权委托书(原件) 注：法定代表人投标只须提供法定代表人证明书 | 按对应格式文件签署、盖章 |
|  |  | 报价要求 | 投标报价是固定价且是唯一的，投标总价未超出最高限价。 |
|  |  |  | 若投标报价明显低于投标人个别成本，投标人须提供详细的成本说明。 |
|  |  |  | 招标文件不接受提交备选方案。 |
|  |  | 投标文件的完整性 | 投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |
|  |  | 服务期限 | 满足招标文件要求 |
|  |  | 投标有效期 | 投标截止日起90天 |
|  |  | 招标代理服务费支付承诺书 | 已按招标文件要求提交招标代理服务费支付承诺书 |
|  |  | 其他要求 | 没有出现招标文件中规定的投标无效情况 |
| 结 论 |  |  |  |

备注：

- 每一项符合的打“○”，不符合的打“×”。

- “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过。不通过的投标为无效投标。

- 汇总时出现不同意见的，评标委员会按简单多数原则表决决定。

- 附表2：技术、商务及价格分值分配

| 评分项目 | 技术 | 商务 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30分 | 45分 | 25分 |

- 附表3：技术评审表

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护保养 方案 | 根据各投标人对项目熟悉了解程度、用户需求等内容，理解彻底及对维保的重点、难点、疑点分析、编制具有详细完善的消防系统维保手册，对巡查、保养、检测、联动测试均有相应的技术标准和操作规程、组织实施思路清晰合理、人员工种分工准确合理等进行综合评审： - 完全理解项目需求，分析透彻且全面，应对措施科学合理，思路清晰合理的，得10分； - 较好理解项目需求，分析较透彻全面，应对措施比较合理，思路较清晰合理的，得7分； - 基本理解项目需求，分析一般，应对措施合理性一般，思路一般的，得4分； - 对项目需求理解性一般，分析不够透彻、全面，应对措施不够合理，思路不清晰的，得 1 分。 - 其他或未提供不得分。 | 10分 |
| 2 | 维保机构设立、组织实施方案、运作流程 | 根据各投标人服务能力（包括维保人员的配置、工具、备用设备方案、应急反应速度、接到故障电话后能否快速制定并执行解决措施等情况进行综合评审： - 机构设置完整、人员配备合理、各类方案详实可行、具备紧急事件快速处理能力，反应速度快，得8分； - 机构设置较完整、人员配备较合理、各类方案较可行、具备一定的紧急事件快速处理能力，反应速度较快，得5分； - 机构设置基本完整、人员配备基本合理、各类方案基本可行、具备基本的紧急事件快速处理能力，反应速度一般，得3分； - 机构设置不够完整、人员配备不够合理、方案可行性不强、紧急事件快速处理能力反应能力较差，得1分。 - 其他或未提供不得分。 | 8分 |
| 3 | 日、月、季、年度维保计划的工作内容 | 日、月、季、年度计划能反映出维护保养工作的数量及相应的地点、工作周期、人员配置，根据各投标人提供的所有的维保工作内容、安排合理相应的统计数据等进行综合评审： - 计划详实合理可行，满足用户需求，得6分； - 计划较合理可行，较满足用户需求，得4分； - 计划合理可行性一般，部分满足用户需求，得2分； - 计划不具操作性，不能满足用户需求，得1分； - 其他或未提供不得分。 | 6分 |
| 4 | 应急处理 方案 | - 应急处理方案合理、可行的，突发事件的处理措施和应急预案详细的，得6分； - 应急处理方案较合理、较可行的，突发事件的处理措施和应急预案较详细的，得4分； - 应急处理方案基本合理、基本可行的，突发事件的处理措施和应急预案详细度一般，得2分； - 应急处理方案合理性及可行性较差，突发事件的处理措施和应急预案详细度较差，得1分； - 其他或未提供不得分。 | 6分 |
| 合计 |  |  | 30分 |

备注：上表中要求提供佐证材料的，投标人必须提供，否则计0分。

- 附表4：商务评审表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目 | 根据投标人自2020年（以合同签订时间为准）以来完成的同类项目经验进行评审： 每提供一项得2分，最高得10分。 注：需提供合同复印件加盖公章，不提供不得分。 | 10分 |
| 2 | 用户评价 | 投标人提供的上述业绩中，获得服务用户类似于“满意”、“优”、“好”或依照百分制评分得到90分以上的服务评价，每份得1分，最高3分。 【注：须提供服务用户盖章的评价证明文件复印件加盖公章】 | 3分 |
| 3 | 企业服务质量 | - 具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1份得2分，最高得6分。 - 具有有效期内的CMA电气防火检测计量体系证书，得6分。 - 【注：须提供证书复印件并加盖供应商公章，以及在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）对体系证书的信息查询截图，未按上述要求提供证明材料或证书已失效或撤销或暂停的不得分】 | 12分 |
| 4 | 拟投入本项目团队成员 | 项目负责人（1名）： - 具备二级或以上的注册消防工程师的，得5分。 - 【注：提供证书复印件（电子证书可提供官网截图）以及投标单位为其购买至投标截止之日前1个月内的社会保险证明加盖投标人公章，否则不得分。】 | 5分 |
|  |  | - 驻场工作人员： - 具有建（构）筑物消防员四级（中级）或消防设施操作员四级（中级）及以上，并具有三年或以上的工作经验的，每一人得3分，最多得6分 【注：1、提供相关的工作经验证明文件加盖投标人公章；2、提供以上人员证书复印件加盖投标人公章；3、投标单位为其购买至投标截止之日前1个月内的社会保险证明，否则不得分。】 - 拟其他团队人员： - 具有建（构）筑物消防员四级（中级）或消防设施操作员四级（中级）及以上的人员，每一人得1分，最多得4分。 【注：提供以上人员证书复印件加盖投标人公章以及投标单位为其购买至投标截止之日前1个月内的社会保险证明，否则不得分。】 | 10分 |
| 5 | 故障响应时间 | - 投标人承诺30分钟内故障响应并到达现场的，得5分。 - 2.投标人承诺45分钟内故障响应并到达现场的，得3分。 无承诺或其它情况不得分。 【注：需提供加盖投标人公章的承诺书，格式自拟。】 | 5分 |
| 合计 |  |  | 45分 |

备注：上表中要求提供佐证材料的，投标人必须提供，否则计0分。

- 附表5：价格评审表

| 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标总价（25分） | - 以通过投标文件资格性及符合性审查并经算术校核的投标人的总报价的平均值为基准价。 - 等于基准价的投标报价为满分，高于基准价的投标报价则按每高于1%减1分（精确到0.01），每低于1%减0.5分（精确到0.01），不足1%按1%算。如此类推，算出所有投标人价格评分。 |

# 第五章合同格式

南方报业传媒集团

消防系统维保服务项目

采购合同

第一章  本合同当事人

甲方：

乙方：

甲方将南方报业传媒集团内消防系统承包给乙方进行维保，并经双方充分协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关消防规定，遵循平等自愿，协商一致的原则，订立本合同，共同遵守。

第二章  乙方的工作范围

消防系统包括（详见附件一：维保设备清单和附件二：维保工作内容）：火灾自动报警系统（含联动控制盘、消防广播、消防电话、消防电梯联动、非消防电源切换的联动）、消防电源及应急照明、疏散指示系统（含应急照明灯、疏散指示灯等）、室内外消火栓系统（含消防水池、消防水箱、水泵的控制柜、水泵的控制箱）、自动喷水灭火系统（含水泵的控制柜、水泵的控制箱）、防排烟系统（含风机的控制柜、风机的双电源供电控制箱）、防火门系统、防火卷帘系统、气体灭火系统（含空调、排气管道的防火阀）等。

第三章  各方的工作和责任

第一条  乙方的工作内容和责任

1. 消防设备的完好率：乙方必须通过工作确保消防设备100%的完好率。

2. 维保的工作内容详见（附件二：维保工作内容）：甲方负责提供因正常老化故障而损坏的备件，乙方负责免费更换。工作具体的标准按甲方的相关要求为依据，必须符合有关的消防规范及设备保养的要求。

3.乙方消防工作人员驻场时间为每天早上8时30分至17时30分。乙方须提交消防工作人员驻场方案报甲方审核确认后实施。

4. 故障响应时间：日常24小时随时应急抢修的服务形式，在非驻场时间接到故障报修后，工作人员必须在45分钟内到达故障现场。

5. 故障的处理：一般性故障应在8小时内予以排除，需更换零部件的应在24小时内予以完成；如由于特殊原因而不能按期完成，必须以书面形式报甲方。

6. 甲方消防主机系统图应与现场相一致，如果存在缺陷，乙方应协助甲方完善。

7. 乙方需按甲方要求设立专业维保服务技术队伍，消防工作人员应统一着装，保持衣冠整洁，严格遵守甲方的管理规定，使用服务语言，提供优质的消防专业维保服务，服从甲方单位的管理，注意施工安全。

8. 甲方装修改造工程的消防监督管理：乙方需配合协助甲方装修改造工程中涉及消防系统改造的监督工作，在甲方装修过程中，乙方都要跟进了解、协调。如需更换感烟、感温探测器的地址编码，由甲方提供电子平面图，由乙方负责导入消防主机和CRT编程，以保证系统完整，正常运行。竣工后，乙方要参与内部验收并提出专业意见，在验收报告中签名确认。如由于二次装修引起的系统故障，乙方要书面报甲方，并要协调施工单位进行整改。

9. 维保工作的各种记录文件或表格：乙方应根据维保具体工作的需要编制巡查、保养、检测、故障排除、年度计划、月度计划、月度报告、季度报告、年度报告等记录文件或表格，每月5日前（遇节假日顺延）向甲方提供当月月度计划和上月月度报告，每年12月前向甲方提供明年年度计划、年度报告，相关记录文件、表格要按规定及时上交甲方审核，并将作为付款的依据。

10. 消防监督部门的检查、检测：乙方必须保证甲方通过消防监督部门的涉及消防系统方面的防火检查及建筑消防设施年度检测工作,如因乙方原因未能通过年度消防检测及公安消防部门组织的防火检查，则必须进行整改直至通过检查和检测，因此产生的费用(包括相关部门的罚款等)全部由乙方承担。

11. 消防宣教、培训：乙方在合同期内需积极配合甲方要求开展消防培训、消防演练等消防宣教活动不少于2次，并开展每日、每月、每季、每年防火巡查，对发现的问题及时整改，定期开展消防演练，并能做到持续改进。

第二条 甲方的工作和责任

1. 甲方向乙方提供现有各类消防系统的有关技术资料（消防竣工图及相关图纸资料等）

（1）系统图

（2）平面布置图

（3）其他维保所需的资料

上述图纸资料，乙方不得擅自提供给任何第三方；维护期满之日起3天内，乙方须将全部资料交还甲方。

2. 甲方负责按上级消防监督部门的要求，审议和确定乙方建立的日常检查维保制度，确定专人负责操作，巡视检查。协助乙方提供消防系统情况信息，专人负责做好消防设施运行、报警、故障、维护监控记录，并将有关资料存档。需要乙方到现场处理时，甲方应及时通知乙方。

3. 乙方到现场进行维保服务，甲方应提供有关便利条件并派员配合和协助。在乙方完成维保工作后，甲方人员应予以签字认可。

4. 根据甲方的工作场地使用的特殊性，对于不符合消防规范要求且无法整改的，甲方可予以确认，但乙方须对该项仍按原样照常做好日常维保。

5. 甲方可定期付费委托第三方消防检测机构对集团内消防系统完整性进行检验检测。

第四章  服务要求

第一条  乙方指定项目负责人：         （身份证号:                   ）项目负责人需持有注册消防工程师资格。指定项目现场管理人：       （身份证号:               ）。

第二条  乙方在维保期内须派遣2名公司维护人员常驻甲方现场，维护人员持有建（构）筑物消防员资格证并在本合同签订后5日内提交维护人员名单及资格证书复印件给甲方备案，负责对消防系统的巡检、保养、抢修工作。常驻甲方技术人员每周工作五天、每天八小时，按时打卡上下班、人员必须保持相对稳定，避免因人员的经常调换影响对甲方保养标的物的熟悉程度和保养效果。

第三条  乙方合同期间应派驻固定的专业维护人员，如因客观原因需变动维护人员提前一个月向甲方提出书面申请，并提供新人员名单及资格证书，甲方认可后方可更换，维护人员交接期为一个月。

第四条  为确保服务质量，乙方派驻的驻场维护人员每月税前工资应不低于7500元，具体工资构成及绩效考核方案由乙方制定，报备甲方后由乙方实施。如维护人员不符合甲方要求，乙方应在甲方书面提出要求后10天内作出更换。乙方依法履行用人单位责任，须依法为其履行本合同的人员购买社保等，因乙方与驻场维护人员等相关人员发生的劳动争议纠纷由乙方承担全部法律责任。

第五条 乙方接到集团范围内其他部门或租户提出的消防改造及整改工程时，工程报价需经甲方审批同意。

第六条 对维保合同范围外的甲方主机平面图形编程，乙方按每层1000元收费。

第五章  维保期限

合同有效期为 2 年，自20  年  月  日至20  年 月   日,合计 24 个月。

第六章  合同总额及支付方式

第一条  每年维保费总价为人民币           元（￥          元/年）。

第二条  乙方完全履行本协议全部约定内容并经甲方确认、验收合格后，甲方每三个月后的7个工作日内向乙方支付维保费，即人民币        元整（￥       元）。1、2号楼的维保费用为      元，发票单位名称为： 南方日报社 （￥         元）；5、6号楼、体育馆、东兴宿舍维保费用为         元，发票单位名称为： 广东南方报业传媒集团有限公司 （￥         元）。支付维保款前，乙方应提交季度小结，乙方应按甲方要求开具增值税专用等额发票。

第三条  本合同消防系统维保费用：采取含税总价包干的形式。包括：人工费、行政费、交通工具购置及折旧费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等全部所有一切费用；合同期内不得以任何理由（包括并不限于市场价格涨落及汇率、税率变动、政府政策及收纳问题）要求提高服务费的标准。

第七章  违约与处罚

第一条  合同签订后乙方不履行合同、履行合同不符合约定等因乙方违约致使甲方解除合同的或乙方无故擅自解除合同的，乙方应向甲方支付本合同总价款价20%的违约金。造成甲方损失的另行赔偿。

第二条  因乙方过错而严重影响甲方生产经营，或导致安全事故致使人员伤亡和经济损失的，由乙方承担全部法律和赔偿责任。甲方有权不再支付维修保养费用并单方解除合同，乙方须向甲方支付合同总价款20%的违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。

第三条  乙方的维保工作涉及工期的，在甲方指定或双方协商的合理维修期限内，由于乙方原因逾期完成维修的，每逾期一天，乙方支付甲方合同总价款1%的违约金。如因甲方原因或施工现场不具备施工条件的，需经甲方书面确认后工期顺延。

第四条  因乙方原因出现安全、防火、质量事故或维修工期延误五天以上或无故停工超过三日，甲方有权解除合同，乙方承担违约责任，并承担因此而造成甲方的损失。

第五条  乙方不得将本合同的主要条款内容和乙方接触到的甲方技术图纸及信息泄露给第三方或不当使用，否则，乙方应向甲方支付本合同总价款10%的违约金，并承担因此而造成甲方的损失。

第六条  甲方在合同里要求的维护人员必须全部到岗，通过指模机统计出勤率。甲方按照乙方人员的出勤情况进行考核，每天每人次缺勤扣减标准为：341元/天/人，扣除金额从当月的维保费用中扣取。

第七条  当发生以下情况之一的，第一次发出书面整改通知，扣除维修保养费为人民币：500元；第二次发出书面整改通知，扣除维修保养费为人民币：1000元；第三次发出书面整改通知，扣除维修保养费为人民币：2000元；经甲方发出第三次书面整改通知，仍不能符合要求的，扣除按一个月计算的维修保养费，同时甲方有权单方面终止合同，乙方须向甲方支付合同总价款的20%的违约金并赔偿由此给甲方造成的损失：

1. 乙方因未能及时对故障进行维修或超时修复未能提供替代设备的；

2. 乙方未按本合同维保要求完成维保；

3. 乙方因维保不当而造成使用故障给甲方造成不良影响或经济损失；

4. 乙方对烟感的维护，故障率超过5%；

5. 消防检查不合格的；

6. 乙方违反合同乙方责任的；

7. 乙方违反火灾自动报警系统规定的；

8. 乙方违反消防栓灭火系统规定的；

9. 乙方违反自动喷淋灭火系统规定的；

10. 乙方违反防排烟系统规定的；

11. 乙方违反消防部控联动控制系统规定的；

12. 乙方违反七氟丙烷自动灭火系统规定的；

13. 乙方违反消防应急设施规定的；

14. 甲方在日常检查中发现乙方在工作日志、月度报告、季度小结中维保所做的内容与实际不符的；

第八章  不可抗力

第一条  由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 3 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

第二条  不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

第九章  争议解决方式

凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决；如经协商后仍不能达成协议时，双方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

第十章  合同的解除与终止

第一条  经甲乙双方协商一致，本合同可以解除；

第二条  属下列情形之一的，甲方可以单方解除本合同，并以书面形式通知乙方：

1. 乙方及其工作人员严重违反甲方规章制度的；

2. 乙方及其工作人员严重失职，对甲方利益造成重大损害的；

3. 本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经当事人协商不能就变更本合同达成协议的。

第三条  本合同期满或甲乙双方约定的本合同终止条件出现，本合同即行终止。

第十一章  其他

第一条  消防系统维保服务的质量标准：

维修保养工作要满足、达到的规范、规程：

- 《高层民用建筑设计防火规范》最新版

- 《建筑设计防火规范》最新版

- 《火灾自动报警系统设计规范》最新版

- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》最新版

- 《自动喷水灭火系统设计规范》最新版

- 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》最新版

- 《气体灭火系统施工及验收规范》最新版

- 《建筑消防设施的维护管理》

- 《建筑消防设施检测技术规程》

- 国家、省、市消防法律、法规及其它有关消防管理规定和招标文件约定。

第二条  本合同所有附件及本项目的投标文件、协议和各类信函等均为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力，合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或互相矛盾之处,以甲方重新审定的文件为准。

第三条  双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第四条  如双方在合同到期后，甲方仍未签订新的消防系统维保合同，经甲方书面同意后，可由乙方继续对甲方消防设施进行维保，费用及服务条款仍参照本合同标准，最高延长期不超过180天。

第五条  本合同正本 六 份，甲方 三 份、乙方 三 份，自甲乙双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

第十二章  合同的变更

本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，应以书面形式通知对方，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充条款，与本合同具有同等法律效力。

第十三章  合同附件

附件一：维保设备清单

附件二：维保工作内容

----------------------------------------------------------------------------

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

地址：                                     地址：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电话：                                     电话：

传真：                                     传真：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

签约时间：    年   月   日                 签约时间：   年   月   日

附件一：维保设备清单

| 设备名称 楼宇 |  | 1、2号楼 | 5号楼1、2层 | 6号楼 | 体育馆 | 东兴中、南宿舍 | 总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警主机 | 数量 | 2台 | 1台 | 1台 |  |  | 4台 |
|  | 型号 | 利达 | 利达 LD128E | 海湾JB-QB-GST200 |  |  |  |
| 联动控制箱 | 数量 | 2台 |  | 1台 |  |  | 3台 |
|  | 型号 | 赛科 |  | jb-qb-qm200 |  |  |  |
| 温、烟感 |  | 2168个 | 17个 | 63个 | 4个 |  | 2252个 |
| 破玻按钮 |  | 232个 | 2个 | 7个 |  |  | 241个 |
| 手动报警 |  | 240个 | 5个 | 6个 | 2个 |  | 253个 |
| 消防栓按钮 |  | 245个 | 5个 | 6个 |  |  | 256个 |
| 消防警铃（或声光报警） |  | 472个 | 2个 | 8个 |  |  | 482个 |
| 扬声器 |  | 472个 |  |  |  |  | 472个 |
| 水流指示器 |  | 54个 | 2个 |  |  |  | 56个 |
| 湿式报警阀 |  | 8套 | 1套 |  |  |  | 9套 |
| 试验阀 |  | 56个 | 2个 |  |  |  | 58个 |
| 喷淋头 |  | 5407个 | 108个 |  |  |  | 5515个 |
| 喷淋泵 |  | 2台 |  |  |  |  | 2台 |
| 恒压泵 |  | 2台 |  |  |  |  | 2台 |
| 喷淋泵控制柜 |  | 1套 |  |  |  |  | 1套 |
| 消防栓箱 |  | 232个 | 5个 | 8个 | 4个 | 41个 | 290个 |
| 消防栓泵 |  | 3台 |  |  |  |  | 3台 |
| 消防泵控制柜 |  | 1套 |  |  |  |  | 1套 |
| 消防电梯 |  | 2台 |  |  |  |  | 2台 |
| 排烟、送风阀 |  | 100个 |  |  |  |  | 100个 |
| 排烟口 |  | 31个 |  |  |  |  | 31个 |
| 防排烟内机 |  | 16台 |  |  |  |  | 16台 |
| 离心式通风机 |  | 16台 |  |  |  |  | 16台 |
| 应急灯 |  | 420盏 | 4盏 | 13盏 | 22盏 |  | 459盏 |
| 走火指示灯 |  | 579个 | 2个 | 8个 | 8个 |  | 597个 |
| 消防广播系统 |  | 1套 |  |  |  |  | 1套 |
| 报警电话插座 |  | 23个 |  |  |  |  | 23个 |
| 气体灭火系统 |  | 3套 |  |  |  |  | 3套 |
| 电梯防火玻璃门 |  | 44套 |  |  |  |  | 44套 |
| 楼梯间消防门 |  | 236套 |  |  |  |  | 236套 |

附件二：维保工作内容

| 序号 | 周期 | 维保项目 | 区域 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每日 | 火灾自动 报警系统 | 1、2、 5、6号楼 运动馆、 | 1、巡检火灾自动报警控制器、显示器的功能。 |
| 2 |  | 消火栓、自动喷 淋灭火系统 | 1、2、 5、6号楼 运动馆、东兴宿舍区 | 1、巡检消火栓和消防卷盘，确保不应有渗漏现象。 |
| 3 |  |  |  | 2、巡检报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障。 |
| 4 |  |  |  | 3、巡检消防喷头，更换不正常的喷头，及时清除喷头旁的异物。 |
| 5 |  | 防火门系统 | 1、2 号楼 | 1、巡检防火门关闭是否正常。 |
| 6 | 每月 | 火灾自动报警 与消防联动控 制系统 | 1、2、 5、6号楼 运动馆 | 1、检查烟感、温感探测器是否完好正常。 |
| 7 |  |  |  | 2、检查手动报警按钮是否损坏，功能是否正常。 |
| 8 |  |  |  | 3、采用喷烟雾模拟火灾测试，抽查不少于5%的探测器及手动报警钮、破玻按钮，确认报警主机能否收到反馈信号。 |
| 9 |  |  |  | 4、检查消防 电话插孔及固定话机是否齐全。 |
| 10 |  |  |  | 5、现场对消防中心之间进行通话试验，通话质量是否符合要求。 |
| 11 |  | 消火栓、自动喷 淋灭火系统 | 1、2、 5、6号楼 运动馆、 东兴宿舍区 | 1、检查消火栓箱外观是否破损，涂层有无脱落，周围有无障碍物。 |
| 12 |  |  |  | 2、检查箱内消防水枪、水带及配件是否齐全、良好；卷盘是否有漏水现象及转动是否灵活。 |
| 13 |  |  |  | 3、检查泄压阀是否正常，检查消防栓管道上各阀门是否正确，管道接口及阀门是否有漏水和锈蚀现象。 |
| 14 |  |  |  | 4、检查进水阀、报警阀等消防水系统阀门是否正常，检查贮水池储水量是否满足要求。 |
| 15 |  |  |  | 5、检查消防栓动压、静压，观察其压力和流量是否符合要求。 |
| 16 |  |  |  | 6、检查消火栓、喷淋水泵接合器，保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。 |
| 17 |  |  |  | 7、启动喷淋泵、稳压泵，检查运行是否正常。 |
| 18 |  |  |  | 8、检查消防恒压给水设备水量和水压是否正常，检查各阀门是否处于正常状态。 |
| 19 |  |  |  | 9、检查环管及阀门是否有漏水和锈蚀现象，检查管道上各阀门是否处于正确的位置。 |
| 20 |  |  |  | 10、检查双回路电源自动控制柜切换是否正常，相序是否一致。 |
| 21 |  |  |  | 11、检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否正常。 |
| 22 |  |  |  | 12、检测控制柜线路，检查转换开关、按钮、指示灯是否正常，测试起泵时是否正常，检查接触器、继电器是否正常。 |
| 23 |  |  |  | 13、手动起动水泵，确认水泵电动机的起动和运行电流是否正常。 |
| 24 |  |  |  | 14、手动启动水泵，检查水泵能否正常运转，压力能否保证。 |
| 25 |  | 防火卷帘系统 | 1、2 号楼 | 1、检查卷帘导轨有无变形锈蚀，周围有无影响使用的障碍物。 |
| 26 |  |  |  | 2、检查手控按钮箱是否完好。 |
| 27 |  |  |  | 3、检查防火卷帘电源、控制器是否正常。 |
| 28 |  |  |  | 4、检查卷帘下降、上升是否正常。 |
| 29 |  | 防火门系统 | 1、2 号楼 | 1、检查防火门有无变形锈蚀，周围有无影响使用的障碍物。 |
| 30 |  |  |  | 2、检查防火门电源，释放电磁吸，闭门器是否正常。 |
| 31 |  | 消防通风和防 排烟系统 | 1、2 号楼 | 1、检查送风口、排烟口有无变形、损伤，周围有无影响使用的障碍物。 |
| 32 |  |  |  | 2、检查风机与排烟连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动。 |
| 33 |  |  |  | 3、检查送风机、排烟风机周围有无可燃物，安装螺栓是否松动、损伤，传动机构是否变形、损伤，叶轮有无刮壳现象。 |
| 34 |  |  |  | 4、检查送风风机、排烟风机的电动机的接线是否松动，传动皮带是否正常，转动部件是否正常并加注润滑油。风机的外壳有无腐蚀现象，电源的供电是否正常。 |
| 35 |  |  |  | 5、启动送风（排烟）风机，检查风机运转是否正常。 |
| 36 |  | 消防广播 | 1、2 号楼 | 1、检查功放机工作是否正常。 |
| 37 |  |  |  | 2、检查麦克风播音是否正常。 |
| 38 |  |  |  | 3、检查天花喇叭、挂墙音箱有无脱落。 |
| 39 |  | 气体灭火系统 | 1号楼 | 1、检查设备有否碰损伤、堵塞、固定牢靠。 |
| 40 |  |  |  | 2、检查设备工作状态正常与否。 |
| 41 |  |  |  | 3、管网、设备有否泄漏现象。 |
| 42 |  |  |  | 4、线路连线、仪表指示正常与否。 |
| 43 |  |  |  | 5、检查贮存容器压力，确保贮存压力与环境温度相适应，确保贮存器容量满足正常使用要求。 |
| 44 |  | 应急疏散系统 | 1、2、 5、6号楼 运动馆 | 1、检查应急灯、疏散指示牌是否齐全。 |
| 45 |  |  |  | 2、检查应急灯、疏散指示牌电池充放电是否正常。 |
| 46 | 每季 | 火灾自动报警 与消防联动控 制系统 | 1、2、 5、6号楼 运动馆、 东兴宿舍区 | 1、检查火警时在自动状态下能否及时准确显示报警地址、类型和发出警报（警铃呜响）。 |
| 47 |  |  |  | 2、检查火警时在自动状态下能否准确联动相关消防设备，如：起动消防栓泵、喷淋泵、打开风阀、联动风机、关闭防火门、接通广播、启动警铃、电梯迫降等。 |
| 48 |  |  |  | 3、对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜进行清洁保养。 |
| 49 |  |  |  | 4、检查消防泵和喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号，自动状态时，消防控制中心能否控制其启动和停止。 |
| 50 |  |  |  | 5、对消火栓箱及水泵控制柜和水泵控制柜内元件进行清洁保养。 |
| 51 |  |  |  | 6、检查系统管路有无腐蚀渗漏，湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。 |
| 52 |  |  |  | 7、检查和测试消防水泵及喷淋水泵，包括所有消防加压泵模拟火灾状态进行联动控制。 |
| 53 |  |  |  | 8、启、闭信号蝶阀，检查消防控制中心能否收到其关闭信号并显示所在位置。 |
| 54 |  |  |  | 9、在各楼层进行试放水一次，检查以下内容： （1）该楼层水流指示器是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在位置。 （2）该楼层对应的湿式报警阀是否动作。 （3）湿式报警阀动作时上、下腔压力是否正常。 （4）湿式报警阀动作时，水力警铃是否报警，铃声是否响亮，能否达到报警效果。 （5）湿式报警阀动作时，压力开关是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在位置。 |
| 55 |  |  | 1、2、 5、6号楼 运动馆、 东兴宿舍区 | 10、试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。 （1）水流指示器、管阀、信号阀、试验闸阀放水，检查主机是否有报警信号。 （2）在湿式报警阀试水装置处放水，报警阀应及时动作，水力警铃应发出报警信号，压力开关接通电路报警，电控柜及联动控制柜处于“自动”状态时应启动消防泵。 |
| 56 |  |  |  | 11、启动稳压泵，观察其动作时管网压力是否正常。消防控制中心能否显示其动作信号。 |
| 57 |  |  |  | 12、检查喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号。 |
| 58 |  |  |  | 13、模拟火警状态下，检查其中一台泵故障时自动切换备用泵是否正常。 |
| 59 |  |  |  | 14、模拟火警状态下，检查在消防控制中心能否控制各台泵的起动和停止。检查水泵启动时，消防控制中心能否显示动作信号。 |
| 60 |  | 防火卷帘系统 | 1、2、 号楼 | 1、进行手动操作启动装置，试验每台防火卷帘工作状态，并检查以下项目： （1）手动或联动（自动）能否完成降闸控制。 升、降闸是否顺畅，到达上下限位置是否准确。 （2）升降时有无异常杂声或振动。 （3）检查和测试所有防火卷帘门的控制线路，并进行除尘保养。 （4）检查和测试所有防火卷帘的转动装置和远程控制装置。 （5）检查和测试传动电机性能，并对电机轴承及联动构件加油脂。 （6）检查和调整传动构件，包括轨道、应急操作拉链进行润滑保养。 （7）对防火卷帘箱顶进行除尘保养。 |
| 61 |  | 防火门 |  | 1、检查闭门器，加润滑油，电动防火门检查联动功能。 |
| 62 |  |  |  | 2、进行手动或模拟火灾联动（或消防中心遥控）操作启动装置，试验每台防火门的工作状态。 |
| 63 |  | 防排烟系统 |  | 1、对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试。 |
| 64 |  |  |  | 2、巡视排烟阀（口）、送风阀（口）保养情况，抽查手动开启（在非联动状态下）的信号反馈及复位情况。 |
| 65 |  |  |  | 3、对排烟阀（口）及送风阀（口）体、风机电控柜进行清洁保养。 |
| 66 |  |  |  | 4、对排烟阀（口）及送风阀（口）的机械传动、电动机的转轴（含轴承）进行润滑（用户方提供润滑油）。 |
| 67 |  | 消防广播 |  | 1、检查喇叭、音箱音量是否正常、清晰。 |
| 68 |  |  |  | 2、模拟火灾事故情况下，消防广播是否动作。 |
| 69 |  | 气体灭火系统 | 1、2、 号楼 | 1、试验火灾警报装置的声光显示及所有手／自动转换开关和启动／停止盒功能。 |
| 70 | 每年 | 火灾自动报警 与消防联动控 制系统 | 1、2、 5、6号楼 运动馆 | 1、每半年对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养。 |
| 71 |  |  |  | 2、每年对备用电源进行1～2次充放电试验，1～3次主电源和备用电源切换试验。检查内容包括：消防联动控制柜、消防主机、通讯主机、CRT平面显示系统。 |
| 72 |  |  |  | 3、进行一次强切非消防电源功能试验。 |
| 73 |  |  |  | 4、对火灾探测器进行清洁。 |
| 74 |  | 消火栓、自动喷 淋灭火系统 | 1、2、 5、6号楼 运动馆、 东兴宿舍区 | 1、清洗减压阀、止回阀及给所有水泵各种转轴的连动构件进行清洁润滑保养。 |
| 75 |  |  |  | 2、检查消防水池、消防水箱及消防气压给水设备，并检查其消防储备水位。 |
| 76 |  |  |  | 3、每年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。 |
| 77 |  |  |  | 4、检查喷淋泵启动时，出口压力是否正常。 |
| 78 |  |  |  | 5、定期清洗湿式报警阀。 |
| 79 |  |  |  | 6、对水源的供水能力进行一次检测。 |
| 80 |  | 防火卷帘系统 | 1、2、 号楼 | 1、对齿轮轴等传动机构进行润滑处理一次。 |
| 81 |  | 防排烟系统 |  | 1、对风机电控柜内电器元件进行清洁保养。 |
| 82 |  |  |  | 2、对现场风机控制箱、正压送风机和消防排烟风机进行检查测试。 |
| 83 |  | 电梯的联动检测 |  | 1、每年用自动或手动强制电梯停于首层测试。 |
| 84 |  |  |  | 2、在消防控制中心强制迫降消防电梯时，电梯应能自动降于首层。并巡检电梯在消防控制中心的控制盘。 |
| 85 |  | 气体灭火系统 |  | 1、防护区的开口情况，防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况应符合设计规定。 |
| 86 |  |  |  | 2、灭火剂贮瓶间设备，灭火剂输送管道和支、吊架的固定应无松动。 |
| 87 |  |  |  | 3、灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象，应对其进行严密性试验和吹扫。 |
| 88 |  |  |  | 4、对系统控制器进行清洁；每年对系统控制器内电器元件进行清洁保养。 |
| 89 |  |  |  | 5、对手动应急操作装置的转动部位进行添加润滑油。 |

# 第六章投标文件格式

南方报业传媒集团消防系统维保服务项目

投标文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

投标供应商名称：

日期：   年   月   日

## 第一部分自查表

### 资格性审查及符合性审查自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明材料 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 合格投标人 | 详见投标邀请函中“供应商资格”相应条款 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标保证金 | 已按招标文件要求提交足额投标保证金或投标担保函 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 符合性审查 | 投标函(原件) | 按对应格式文件填写、签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 法定代表人证明书及授权委托书(原件) 注：法定代表人投标只须提供法定代表人证明书 | 按对应格式文件签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 报价要求 | 投标报价是固定价且是唯一的，投标总价未超出最高限价。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 若投标报价明显低于投标人个别成本，投标人应能作出合理说明。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 招标文件不接受提交备选方案。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标文件的完整性 | 投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 服务期限 | 未超出招标文件要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标有效期 | 投标截止日起90天 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 招标代理服务费支付承诺书 | 已按招标文件要求提交招标代理服务费支付承诺书 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 其他要求 | 没有出现招标文件中规定的投标无效情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |

注：1、上表内容将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照上表所列要求在投标文件中对应如实提供，对资格及符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效。2、投标人根据自查结论在对应的□打“√”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

### 商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |

注：投标人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

### 技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |

注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

## 第二部分初审文件

### 投标函

致：广东有德招标采购有限公司

依据贵方招标项目名称（项目编号：) 的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本___份，副本___份。

- 自查表

- 初审文件

- 商务文件

- 技术文件

- 投标文件

在此，我方声明如下：

- 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

- 投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

- 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

- 我方是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于招标人或招标代理机构。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

- 我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

地址：  电话：

传真：                       电子邮箱：

开户银行：

帐号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：   年   月   日

### 关于资格的声明函

致：广东有德招标采购有限公司

关于贵方招标（项目名称）（项目编号：      ），本单位愿意提交投标文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 法人或者其他组织的营业执照副本

- 《资格性审查及符合性审查表》中要求的其他资料。

本单位保证全部投标文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：   年   月   日

格式

声明函

致：           (采购人)

我公司声明：

1、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3、我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、我公司符合法律、行政法规规定的其他条件。

7、我公司声明未被列入“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）“记录失信被执行人”；“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

8、参与本项目投标中，与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：         。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”）。我公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本采购项目投标的情况。

9、我公司并未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

10、本公司郑重承诺：若我司有幸中标，在与招标人签订合同后，承诺不会出现将项目分包或转包，否则招标人有权取消我司的中标资格，且我司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果(包括经济损失)。

若在本次招标采购的招标投标的全过程中，被查实我司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格审查文件的要求，则招标人有权取消我司的投标及中标资格，且我司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果(包括经济损失)。

特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

### 法定代表人证明书和法定代表人授权委托书

- 法定代表人证明书

致：广东有德招标采购有限公司

同志，现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

投标人名称（加盖公章）：

日期：    年    月    日

附法人身份证粘贴处（正反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

- 法定代表人授权委托书

致：广东有德招标采购有限公司

我　　   　　（姓名）系　　  　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　   　　　（被授权人姓名、职务）为我公司授权代表，以本公司的名义参加（项目名称、项目编号）的投标活动以及处理与之有关的一切事务。

本授权委托书自法定代表人签字之日起生效，被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人（签字或签章）：

签发日期：   年   月   日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

### 退还投标保证金说明

致：广东有德招标采购有限公司

（投标人全称) 参加贵方组织的（项目名称）（项目编号为： ）的招标活动。按招标文件的规定，已通过（银行转帐、银行汇款、银行保函）形式交纳（大写）人民币  　　  元的投标保证金。请贵公司退还时划到以下账户：

| 收款单位（全称） |  |
| --- | --- |
| 开户银行（全称） |  |
| 开户银行帐号 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话（手机） |  |

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

### 投标保证金凭证

说明：附投标保证金交纳凭证。

### 招标代理服务费支付承诺书

致：广东有德招标采购有限公司

本公司     (投标人全称)   在参加贵公司举行的（项目名称）(项目编号： )招标中如获中标,保证在收到贵公司发出的中标通知书的同时，向贵公司交纳招标代理服务费。

如我公司违反上述承诺，愿意承担由此引起的全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

## 第三部分商务文件

### 投标人概况

- 投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |
| 经济类型 |  |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮编 |  |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 |  |  | 占地面积 |  |  |  |  |  |
|  | 职工总数 |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 |  |  |  | 固定资产原值 |  |  |  |
|  |  | 负债 |  |  |  | 固定资产净值 |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 |  | 收入总额 |  | 利润总额 | 净利润 |  | 资产负债率 |

注：

- 上表内容可以采用文字描述（企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等）或图片描述（经营场所、主要经营项目等）。

- 投标人必须提供     年经会计事务所审计的财务报告复印件（加盖公章）。

- 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

- 同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

- 业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。

- 投标人必须按照《商务评审表》的要求提供证明材料，否则不得分。

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

- 其它重要事项说明及承诺

说明：《商务评审表》中要求提供的其他材料。

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

### 商务条款响应一览表

- 一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求。 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求。 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务。 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，中标单位有效期至项目验收之日。 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务。 |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于本公司目前的报价水平。 |  |  |
| 7 | 服务期限： |  |  |
| 8 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构。 |  |  |
| 9 | 同意接受合同范本所列述的各项条款。 |  |  |
| 10 | 同意按本项目要求缴付相关款项。 |  |  |
| 11 | 同意招标人以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证。 |  |  |
| 12 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：

- 对于上述要求，如投标人完全响应，则在“是否响应”栏内打“√”；对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

- 本表内容不得擅自修改。

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

## 第四部分 技术文件

### 服务条款响应表

- 一般性服务条款响应表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应描述 (投标人应按投标服务实际数据填写，不能照抄招标文件要求) | 偏离情况说明（无偏离/正偏离/负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

- 投标人必须对应招标文件“用户需求书”中服务条款的各条目号内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

- 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

- 本表内容不得擅自修改。

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

### 拟任管理及服务人员情况

| 职责 分工 | 姓名 | 现职务 | 持何种资格证书 | 发证时间 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业 工龄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标人购买社保的证明文件。

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |

注：可根据项目实际情况增加表格栏。

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

### 组织实施方案

投标人应按招标文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评标委员会可视为投标人履约能力不足或响应不全处理。组织实施方案的内容应包括：

- 《技术评审表》要求提供相关内容。

- 投标人认为必要的其它内容。

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

## 第五部分 报价文件

### 开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 分项 | 报价金额(元) |
| --- | --- |
| 1、2号楼维保报价 | 小写：￥ 大写：人民币 |
| 5、6号楼、体育馆、东兴宿舍维保报价 | 小写：￥ 大写：人民币 |
| 总报价 | 小写：￥ 大写：人民币 |
| 服务期限 |  |
| 备注 |  |

注：

- 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

- 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在唱标信封中，作为唱标之用。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：   年   月   日

### 投标明细报价表

项目名称：

项目编号：

格式自拟

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日