南方报业传媒集团数据中心机房改造二期

招标文件

（项目编号：M4400000707533552）

招   标   人：广东南方报业传媒集团有限公司

招标代理机构：广东省机电设备招标有限公司

2025年10月

# 投标提示

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为投标人制作文件提醒。如有不一致，以招标文件为准）

1、潜在投标人须按招标文件及公告要求登记。

2、本公司启用网上登记系统进行投标人登记及购买文件。请登录广咨电子招投标交易平台网站（www.gzebid.cn）进行投标人注册登记。

3、为避免因迟到而失去投标/报价资格，请投标人适当提前到达开标现场。

4、投标/报价文件应按顺序编制页码。

5、请仔细检查投标/报价文件是否已按招标文件要求盖章、签字（签章）、签署日期。

6、请正确填写《开标/报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

7、投标人须通过广咨电子招投标交易平台网站（http://www.gzebid.cn）获取子账号的方式递交投标/报价保证金及中标/成交服务费。

8、每个投标人每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，本司将根据唯一保证金缴纳账户的缴纳情况，确认投标人是否已按规定缴纳项目保证金。所以请各投标人缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户，错缴误缴导致未按项目缴纳保证金的情况将由投标人自行负责。

9、投标/报价保证金必须于招标文件递交截止时间前到达广东省机电设备招标有限公司的账户。

10、未中标的投标人的投标保证金退款程序：在中标通知书发出后的五个工作日内按规定程序原额退还。

11、中标人的投标保证金退款程序：在收到中标人提交的合同原件或复印件后五个工作日内原额退还。

12、如招标文件有澄清、修改或者延期的，我司会在相关媒体上发布公告，并以电子邮件的形式通知所有登记及购买招标文件的投标人。

13、如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

14、如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

15、为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，本司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知招标代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

16、因场地有限，本公司无法提供停车位，不便之处敬请谅解。

目 录

第一章  投标邀请函	1

第二章  投标人须知	6

第三章  用户需求书	21

第四章  合同格式（参考）	44

第五章  投标文件格式	53

第六章  评标办法	79

# 第一章  投标邀请函

投 标 邀 请 函

[项目编号：M4400000707533552]

广东省机电设备招标有限公司（以下称“招标代理机构”）受广东南方报业传媒集团有限公司（以下称“招标人”）的委托，就南方报业传媒集团数据中心机房改造二期进行国内公开招标。有关事项如下：

# 一、项目概况

1.项目编号：M4400000707533552

2.项目名称：南方报业传媒集团数据中心机房改造二期

# 3.最高限价（含税）：本项目设置最高限价，最高限价为350万元

# 注：如投标报价超过最高限价，则其投标文件作无效投标处理。

4.本项目招标主体为广东南方报业传媒集团有限公司，合同签订主体为南方报业传媒集团（南方日报社），中标人中标后须与合同签订主体签订本项目的合同

5.采购数量：1项

6.项目内容及要求：

| 序号 | 采购内容/用途 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南方报业传媒集团数据中心机房改造二期 | 详见用户需求 |

# 注：投标人应对项目所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

# 二、合格投标人资格条件

2.1投标人具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.2投标人具有建设工程施工总承包三级（或以上）资质，并具有建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》。（提供有效证书复印件）。

2.3投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年财务状况报告或2025年至今任意1个月的财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明复印件或提供资格声明。

2.4投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月缴纳税收和社会保障资金的相关材料或提供资格声明。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

2.5投标人参加本次投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）（提供资格声明）。

2.6投标人为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参与本项目投标（提供资格声明）。

2.7投标人所属的单位负责人为同一人或者存在控股、管理等关联关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（提供资格声明）。

2.8投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供资格声明）。

2.9投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或政府采购严重违法失信行为记录名单或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以招标代理机构在本项目招标公告发布之日至提交投标文件截止之日期间在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准；处罚期限届满的除外。如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述不良信用记录）。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标。

2.10本项目不接受备选方案，不允许违法分包或转包，不接受联合体投标。

# 三、获取招标文件的方式

3.1符合资格的投标人应当在2025年10月17日起至2025年10月24日期间（9:00～12:00，14:00～17:30，法定节假日除外）按以下方式登记并获取招标文件。

本项目只接受网上登记，投标人首先访问广咨电子招投标交易平台网站（www.gzebid.cn）进行网上注册及项目在线登记。如投标人尚未注册，请根据网站指引进行办理，具体流程操作见网站“平台服务—办事指南—操作手册”的对应栏目。招标文件购买支持微信、支付宝两种方式，支付成功后我司会为您开具增值税普通电子发票，投标人可以登录系统选择对应项目下载电子发票（有关网上注册、在线登记及招标文件发票等事宜，请联系客服。热线电话：400-9030-870，网站客服(QQ)：3151435402）。

3.2招标文件售价人民币300元，售后不退。

3.3发布公告的媒介：本项目招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广咨电子招投标交易平台（广东省机电设备招标有限公司网）、南方网、《南方日报》发布。

# 四、投标文件的递交截止时间和递交地点

4.1、递交投标文件截止时间：2025年11月7日14:30（北京时间），迟于此时间递交的投标文件将被拒绝。

4.2、递交电子投标文件地点：投标人应在截止时间前通过广咨电子招投标交易平台（网址：www.gzebid.cn）递交电子投标文件。逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

注： 本项目为全流程电子招投标项目，投标人需于投标截止时间前在广咨电子招投标交易平台（网址：www.gzebid.cn）上传电子投标文件。

电子投标文件上传流程：

1、潜在投标人制作完成投标文件，签字盖章后，扫描为PDF格式。

2、登录广咨电子招投标交易平台系统，进入项目在【在线报价】处上传已签字盖章PDF格式的投标文件。

3、如PDF电子投标文件需使用电子章，可使用平台的在线签章功能。使用标信通APP移动CA对投标文件进行在线签章。

4、在线填写报价明细与开标一览表。

5、确认报价。

本项目使用系统加密方式加密电子投标文件，供应商无需使用广咨国际数字化投标工具客户端。相关操作见网站“平台服务>>操作手册》广咨国际数字化采购咨询平台供应商操作手册”

由于本项目为电子标项目，若出现线上线下无法同步开标或解密异常或可能无法实现所有已按时递交投标文件的投标人均可顺利完成在线开标的情况或其他不可控的因素时，由招标代理机构另行通知线上开标时间或终止线上流程（直接以线下开评标为准），所有参与方免责。

# 五、兹定于下列时间和地点公开开标

5.1、投标截止时间和开标时间2025年11月7日14:30（北京时间）

5.2、开标地点：广东省机电设备招标有限公司10楼会议室（地址：广州市环市中路316号金鹰大厦10楼）/广咨电子招投标交易平台（网址：www.gzebid.cn）开标系统。

5.3、投标人应按招标文件的要求准时参加开标会议。投标人代表未出席开标会，不影响开标，且不得对开标程序、结果等提出任何异议。

# 六、其他说明

6.1、各投标人的资料复印件应加盖单位公章保证所提供资料的真实性，如发现有虚假、隐瞒情况者，招标人将取消其投标资格。

6.2、 购买了招标文件，而不参加投标的投标人，请在开标前3日以书面或邮件形式通知招标代理机构。

6.3、招标代理机构和招标人将不负责投标人准备投标文件和递交投标文件所发生的任何成本或费用。

# 七、招标代理机构所在地和联系方式

7.1、招标人联系方式

招 标 人：广东南方报业传媒集团有限公司

地    址：广东省广州市越秀区广州大道中289号

联 系 人：蔡小姐

电  话：020-83002023

7.2招标代理机构联系方式

招标代理机构名称：广东省机电设备招标有限公司

联系人：刘先生、胡小姐、罗先生

电  话：020-83544332、83541795

电子邮件：jdzbhu@163.com

招标人：广东南方报业传媒集团有限公司

招标代理：广东省机电设备招标有限公司

2025年10月17日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：南方报业传媒集团数据中心机房改造二期 招标人名称：广东南方报业传媒集团有限公司 |
| 2 | 资金来源：自筹资金 |
| 3 | 招标方式：国内公开招标 |
| 4 | 招标信息发布：中国招标投标公共服务平台、广咨电子招投标交易平台网站（广东省机电设备招标有限公司网）、南方网、《南方日报》。 |
| 5 | 招标范围：详见投标人须知 |
| 6 | 踏勘现场：招标人不组织集中踏勘现场。投标人如有意愿踏勘现场提前与招标人联系，踏勘现场发生的费用自理。 踏勘时间：2025年10月27日上午9:00-12:00；下午2:30-5:00 踏勘地点：广东省广州市越秀区广州大道中289号招标人指定地点 联系人：饶先生 联系方式：020-83002552 |
| 7 | 纸质投标文件份数：中文正本1份；中文副本2份；投标文件电子文档1份（usb闪存盘）。以上投标文件，仅用于招标人存档使用，不作为评审依据。（纸质投标文件如采用邮递方式送达的，请务必提前寄出并通知招标代理项目联系人，保证投标文件在提交截止时间前送达指定地点并密封完好）。邮寄地址：广东省广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦10楼1032，收件人：胡工，联系方式：020-83544332。 |
| 8 | 投标有效期：90天（日历天） |
| 9 | 投标保证金： 1、投标保证金金额： 投标人必须提交¥50000.00元(大写：人民币伍万元整)的投标保证金 2、投标保证金缴纳方式：（1）按银行子账号信息汇款/转账方式缴纳；或（2）电子保函线上缴纳方式： （1）银行子账号信息汇款/转账缴纳方式： ①投标人网上登记成功后，应登录广东省机电设备招标有限公司广咨电子招投标交易平台网站（http://www.gzebid.cn）并选择对应项目获取缴纳投标保证金的银行子账号信息（每位投标人每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，该账号是针对每位投标人随机生成的专属账号）。 ②投标保证金应从投标人的账号支付，并以资金到达该子账号的时间为准，如从其他账户、或未缴纳到指定的子账号，视为无效投标保证金。 ③缴纳投标保证金时投标人须仔细阅读广咨电子招投标交易平台的缴纳保证金页面的所有内容（包括重要事项），如因投标人未按要求错误操作造成系统平台无法识别缴纳账号信息或投标保证金未在投标截止时间前到账的，视为未按要求缴纳保证金，由此造成后果由投标人自行承担责任。 （2）电子保函线上缴纳方式： ①登录广咨电子招投标交易平台网站（www.gzebid.cn）并选择对应项目，选择“申请电子保函”，使用标信通APP进行扫码申请，选择开函机构并填写发票信息（如为首次在该开函机构申请电子保函需先完成准入），选择CA盾（如未办理移动CA，系统将自动赠送一个仅能用于开函的CA），确认提交并完成支付，成功出函后，投标人在标信通APP点击“确定提交”，电子保函同步提交至广咨电子招投标交易平台，还可在标信通APP手机下载所开具的电子保函。 ②登录标信通APP，点击“投标保函”-“申请保函”，选择“广咨电子招投标交易平台”并选择开函机构（如首次在该开函机构申请电子保函需先完成准入），选择项目申请保函（需先在广咨电子招投标交易平台完成项目投标登记，否则无法购买电子保函），填写发票信息，选择CA盾，确认提交并完成支付，成功出函后，投标人在标信通APP点击“确定提交”，电子保函同步提交至广咨电子招投标交易平台，投标人可在标信通APP手机下载所开具的电子保函。 具体操作可访问广咨电子招投标交易平台：平台服务》办事指引》电子保函方式缴纳保证金。 （投标保证金缴纳指南具体见：广咨电子招投标交易平台网站（www.gzebid.cn）首页>平台服务>办事指南>广咨电子招投标交易平台网上缴纳投标保证金说明，咨询热线电话：400-9030-870 网站客服(QQ)：3151435402。） |
| 10 | 投标截止时间：详见投标邀请函 投标文件递交地址：详见投标邀请函。 |
| 11 | 开标时间：详见投标邀请函 地址：详见投标邀请函。 |
| 12 | 招 标 人：广东南方报业传媒集团有限公司 地 址：广东省广州市越秀区广州大道中289号 联 系 人：蔡小姐 电 话：020-83002023 |
| 13 | 招标代理机构名称：广东省机电设备招标有限公司 联系人：刘先生、胡小姐、罗先生 电 话：020-83544332、83541795 电子邮件：jdzbhu@163.com |

- 一、总则

1、项目说明

1.1项目说明

广东省机电设备招标有限公司（以下简称“招标代理机构”）受广东南方报业传媒集团有限公司委托（以下简称“招标人”），就“南方报业传媒集团数据中心机房改造二期”进行国内公开招标。

1.2资金来源

自筹资金

1.3招标方式

公开招标方式

1.4招标项目

南方报业传媒集团数据中心机房改造二期（下称“本项目”）

（详细内容请参阅招标文件中“用户需求书”的相关内容）

2、定义及解释

2.1公开招标方式：招标人参照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，在指定的网站发布相关采购信息，邀请不特定法人单位购买招标文件，法人单位并按照招标文件的约定，编制投标文件，参与投标，随后，招标人组织评标委员会，按照招标文件的要求投标文件进行评审，并最终推荐中标单位的过程。

2.2业主/招标人/甲方/使用单位/采购人/用户：均指广东南方报业传媒集团有限公司；招标代理机构：广东省机电设备招标有限公司。

2.3 投标人/供应商：指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

2.4评标委员会：评标委员会是依法组织的专门负责本次招标及评标工作的临时性机构。

2.5日期：是指公历日。

2.6合同：指本次招标所产生的合同或合约文件。

2.7招标文件中的标题或标名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

2.8“招标人”、“投标人”、“成员”和“各方”等人或有关组织的用词均是指依法成立的公司、组织或行政事业单位下属机构。根据上下文的需要，这些用词的单复数具有相同的定义。

2.9招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的通讯，包括电报和传真发送。

3、合格的投标人

3.1与本项目招标公告（或投标人须知前附表）中合格投标人资格条件一致。

4、纪律与保密事项

4.1凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招投标的其他情况。

4.2开标后，直至向乙方发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，参与招标工作的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

4.3除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会及招标人联系。

4.4从开标之日起至授予合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会施加任何影响或对招标人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

4.5投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

4.6获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

4.7由招标人向投标人提供的服务要求等相关资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人或招标人的同意，不能向任何第三方透露。开标完成后，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料。

5、投标人须知

5.1凡参加本次投标的投标人视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的事项及各种困难情况。

5.2 投标人应保证所提供给招标人的资料和数据是真实的。

6、投标费用

6.1投标人应承担获取招标文件及所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 二、招标文件

7、招标文件的构成

7.1本次招标的有关内容和要求在招标文件中均有说明。招标文件包括：

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同格式

第五章  投标文件格式

第六章  评标办法

7.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都有做出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构对其在投标人须知规定的投标截止时间15日以前收到的对招标文件的澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复发送给每个购买招标文件的投标人（答复中包括所有问题，但不包括问题的来源）。

8.2对于投标人澄清要求的回复，招标代理机构均将以书面形式或指定网站及媒体上发布的信息通知所有投标人，凡在上述网上发布的信息，与招标文件具有同等法律效力，将被视为对所有投标人进行了有效通知。

9、招标文件的修改

9.1在截止投标时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人或招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时向投标人发修改文件对招标文件进行修改。

9.2文件的澄清和修改文件将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，该澄清文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9.3为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人或招标代理机构可自行决定，酌情延长投标截止日期，同时将决定以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

9.4投标人在收到招标代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向招标代理机构确认。

9.5对于招标文件的修改或补充文件，招标代理机构均将以书面形式或指定网站及媒体上发布的信息通知所有投标人，凡在上述网上发布的信息，与招标文件具有同等法律效力，将被视为对所有投标人进行了有效通知。

10、招标语言及计量

10.1投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.2招标文件中的所有计量单位和规格说明都使用国家法定计量单位表示。

- 三、投标文件的编制

11、特别说明

11.1本招标文件服务指标要求中，重要的、关键的服务指标要求或性能要求，投标人要特别注意，必须对此响应或完全满足或优于这些要求。否则若有一项重要指标未响应或存在负偏差，将按投标无效处理，即废标。

11.2本招标文件的商务合同条款部分除保险、终止和合同生效条款外，均不允许实质性偏离。投标人必须对本招标文件的每一项要求给予实质性的响应，否则其投标将被拒绝。

11.3 投标人对本投标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为不响应。

12、投标语言及计量

12.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有往来函电均使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文件可以使用英文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译为准。

12.2在投标文件及所有投标人与招标人往来文件中所有计量单位和规格说明均须用国家法定计量单位表示。

13、投标文件的构成

13.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（1）按投标人须知规定填写投标函、投标报价表。

（2）按投标人须知出具的资格证明文件，证明投标人是合格的且中标后有能力履行合同。

（3）按招标文件的规定出具的证明文件。

（4）按投标人须知规定提交的投标保证金。

（5）对招标文件第三章做出书面响应。

（6）投标人应参照招标文件第五章的内容格式提供全面的响应的文件。

14、投标文件的要求

14.1投标人应依照招标文件中投标文件格式填写，并真正对招标文件的要求做实质性的响应。

14.2投标人必须按照招标文件要求，正面回答所有的问题，并按所附格式要求正式签署。

14.3投标人对于招标文件的所有“★”号要求，必须作出真实满足的响应，否则将作无效投标处理。

15、投标报价

15.1投标人必须按招标文件中“用户需求书”等规定的报价方案报价，否则视为非实质响应性投标。

15.2投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

16、投标货币

16.1投标人提供的服务须用人民币报价；

16.2投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额和数量乘积为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

17、证明投标人合格和资格的文件

17.1如投标人须知规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

17.2投标人提交的中标后履行合同的资格证明文件应满足招标文件的要求：

- 投标人与本次招标项目类似案例的业绩（提供合同复印件）；

- 投标人已具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务能力；

- 有关确立投标人法律地位和专业服务能力的原始文件副本复印件（如营业执照等资格证书）。

18、投标保证金

18.1招标代理机构受招标人委托代理招标人收取本项目投标保证金。所有投标人必须就所投项目按规定提交投标保证金。投标保证金金额详见投标人须知前附表规定。投标保证金应在投标截止时间前到达广东省机电设备招标有限公司帐户上。

18.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失，招标人在因投标人的行为受到损害时可以依法没收投标人的投标保证金。

18.3投标保证金投标保证金缴纳方式：子账号方式缴纳。投标人网上登记成功后，应登录广东省机电设备招标有限公司广咨电子招投标交易平台网站（http://www.gzebid.cn）并选择对应项目获取缴纳投标保证金的子账号（每位投标人每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，该账号是针对每位投标人随机生成的专属账号）。

①投标保证金应从投标人的账号支付，并以资金到达该子账号的时间为准，如从其他账户、或未缴纳到指定的子账号，视为无效投标保证金。

②投标人严禁采用EFT系统(广东金融结算系统/广州银行)方式缴纳投标保证，如采用此方式导致招投标系统无法识别缴纳账号信息的，视为未按要求缴纳保证金，由此造成后果由投标人自行承担责任。

③根据银行跨行转账时间惯例，一般需要2个工作日到帐，部分银行需要3至5个工作日到账。为确保投标保证金有效，请投标人预留足够的时间提前转账，以免影响投标。

18.4凡没有根据投标人须知的规定提交投标保证金的投标，将按投标人须知的规定视为非响应性投标予以拒绝。

18.5未中标的投标人的保证金，将按投标人须知发出中标结果通知之日起5个工作日内由收款人原额退还（保证金不计利息）。为了便于投标保证金顺利退还，所有投标人务必详细填写好投标保证金退还说明并在开标时与标书一起递交。

18.6中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）中标人按投标人须知规定签订合同；

（2）中标人按投标人须知规定支付招标代理服务费。如果中标人拒绝支付规定的招标代理服务费，招标人有权在投标人所交的投标保证金中扣除相应费用。

18.7下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人在规定期限内未能根据投标人须知规定签订合同；或未能根据投标人须知规定接受对错误的修正；

（3）投标人在投标过程中提供虚假材料。

19、投标有效期

19.1投标文件应根据投标人须知的规定保持有效，比规定期限短的将视为非响应投标而予以拒绝。

19.2特殊情况下在原有投标有效期截止之前，招标人可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均为书面形式提交。投标人可以拒绝招标人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标的有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

20、投标文件的样式和签署

20.1投标文件应按第五章要求编制。

20.2投标人应准备纸质投标文件1份（正本），2份（副本），1份（投标文件电子文档）。每份投标文件清楚标明“正本”或“副本”，如果“正本”与“副本”或“投标系统上传的电子投标文件”不符，以“投标系统上传的电子投标文件”为准。

电子文件的内容为投标文件可编辑电子版，详细报价表（用excel制作，保存为.xls格式）及正本盖章签字PDF扫描件保存至usb闪存盘介质。

20.3投标人文件“正本”是属于投标人自己制作的，均需用不褪色墨水书写或打印。

20.4投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的签字人用姓氏或首字母在旁边签字并加盖修改章或法人公章才有效。

20.5投标文件（副本），所有资料都有可以用投标文件的（正本）复印而成。

20.6投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖公章。

20.7投标人须为其投标文件的正本及所有副本制作目录并标明页码。

20.8电报、电话、电传、传真的投标文件将被拒绝。

- 四、投标文件的递交

21、投标文件的密封和标记

21.1  投标文件的包封要求；投标人最好按以下规定分别独立包封投标文件，独自分开的封包数共为3包:

（1）投标文件正本包封为一包，并在外包装上清晰标明“正本”字样；

（2）投标文件所有的副本一起包封为一包，并在外包装上清晰标明“副本”字样；

（3）投标文件的电子文件封为一包，并在外包装上清晰标明“电子文件”字样；

21.2投标文件的密封要求：投标人应确保上述各包分别独立密闭封装，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取投标文件的空隙。

21.3信封或外包装封套上应当注明项目名称、投标人名称。如果未按要求标记，招标人和招标代理机构对误投或提前启封概不负责。

21.4招标代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

22、投标截止日期

22.1所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，并交予招标代理机构工作人员，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

23、迟交的投标文件

23.1按照投标人须知规定，招标代理机构将拒绝并原封退回在规定的投标截止时间后收到的任何投标证明文件。

24、投标文件的修改与撤回

24.1投标人在递交电子投标文件后，在投标截止时间前投标人可以修改其投标，需在交易平台发出修改或撤回通知，并按要求加盖供应商印章。投标截止时间后不得修改其投标。

24.2 投标人可以在投标截止时间前撤回其投标。

- 五、开标与评标

25、开标

25.1.1.招标人在指定地点和时间组织公开开标，如有改变，以招标代理机构的最新通知为准。届时投标人代表应现场或在线参与。现场出席开标仪式的代表应签名报到以证明其出席。投标人不参加开标会的，视其放弃见证、监督、申辩有关开标活动的权利。

25.1.2.在投标截止时间后，招标代理通过广咨电子招投标交易平台对已递交的电子投标文件进行系统解密。系统解密完成后，招标代理机构工作人员公布招标项目名称、投标人名称、投标总报价等主要内容及开标记录表中的其他必要内容。投标总报价以数字和文字两种方式表述的，应公布文字表述的投标报价。

25.1.3.投标人对开标有异议的，远程在线参加开标会议的，应当通过电子投标平台在线限时内提出异议。现场参加开标会议的，应在开标现场提出。

25.1.4.招标人或招标代理机构当场或线上作出答复，并制作开标记录，各投标人需在开标确认截止时间前对开标一览表确认。

25.2开标时间采用北京时间计时（以国家授时中心标准时间为准）。

25.3开标地点：详见投标人须知前附表规定。

25.4开标由招标代理机构主持，投标人代表应准时参加开标会议。投标人代表未出席开标会，不影响开标，且不得对开标程序、结果等提出任何异议。未递交投标文件的投标人广东省机电设备招标有限公司有权拒绝其参加开标会。

25.5 开标时，招标代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如果有）、投标报价及其他必要的内容，除照规定原封退回迟到的投标之外，开标将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件，开标会过程中不接受已提交投标文件的投标人撤回投标文件。发现投标人不足三家的公开招标项目，做废标处理。

25.6迟到或撤回的投标文件将被原封退回给投标人。

25.7招标代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容，并由投标人签字确认，存档备查。

26、评标委员会

26.1本次招标，招标人参照相关法律法规组成评标委员会。

26.2 评标委员会

26.3评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过符合性审查的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标、关键条文的偏离、保留或反对。

27、评标原则和评标方法

27.1评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标委员会将按照规定只对通过初步评审的招标文件进行详细评审。

27.2评标方法：本次招标的评标方法采用综合评分法。

27.3评标规则与步骤：详见第六章；

28、投标文件的修正和澄清

28.1为有助于投标文件的审核、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复先以口头形式答辩，然后在要求的时间内以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

28.2投标人不得通过修正和撤销不合要求的偏离或保留从而使其没有实质上响应招标文件要求的投标成为实质上响应的投标。

28.3所谓实质上响应投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离和保留是指实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标人的权力或投标人的业务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上的响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身内容，而不寻求外部的证据。对于在技术响应/差异表中的描述与投标文件其他地方的描述有差异的，以该表为准。评标委员会若注意到该差异，可要求投标人澄清（除不允许偏离的★条款外）或视为完全响应；若未注意到，则视为完全响应。投标人必须按照技术响应表中对用户需求书的实际响应情况提供服务，否则按提供虚假材料处理，已中标的可取消中标资格。

28.4评标委员会将允许修正投标文件中的不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排列。

29、拒绝任何或所有投标的权力

29.1评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件实质性要求的，可以否决所有投标。

29.2当有效投标人少于3名时，可以拒绝所有投标并重新组织招标。

29.3如果第一、或二、或三中标候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，招标人有权依照法定程序将合同按顺序授予其他中标候选人或重新开启招标程序，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 六、授予合同

30、中标人的确定

30.1根据评标结果，招标人将按照招标文件的约定确定中标人。

30.2评标委员会无义务将合同授予投标报价最低的投标人。

31、中标结果公示

31.1广东省机电设备招标有限公司将在规定的时间通过指定网址公示中标结果。

31.2在投标有效期满之前，广东省机电设备招标有限公司将在指定网址公告中标结果，并将招标结果通知招标人。

32、合同授予

32.1招标人将合同授予被确定的中标人，中标人必须以中标人名义签订合同，若中标人为分公司或子公司的，应当在合同签订前提交由总公司出具的授权函。

32.2招标人在授予合同时根据实际的需要有权对“用户需求书”中列举的涉及内容予以适当的增减，涉及内容的增减，该等增减行为不得对整个“用户需求”产生实际背离。按实际内容变化修正相应的价格。

33、中标通知书及中标结果通知书

33.1招标代理机构将用书面的方式向中标人发出经确认的书面《中标通知书》，中标人收到《中标通知书》后及时书面向广东省机电设备招标有限公司确认。

33.2 《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

33.3广东省机电设备招标有限公司发出《中标通知书》时，向所有未中标人公告中标结果，对不中标的投标人不另行通知，亦不作任何解释。

34、签订合同

34.1中标人应自《中标通知书》发出之日起三十日内，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表前往与招标人签署合同。

34.2合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）《合同条款》；

（2）招标文件及澄清、补充、修改文件；

（3）中标人的投标文件及澄清、补充、修改文件；

（4）相关资料；

（5）《中标通知书》。

34.3签定合同过程中的解释顺序：1、中标通知书；2、中标单位投标文件；3、招标文件；当上述三份文件中的表述有冲突之处，以上述文件顺序列前的文件表述为准。

34.4不接受中标人授权其分公司或者分支机构签订合同。

35、招标代理服务费

35.1.中标人应按中标通知书要求与招标人签订合同。

35.2.中标人须向招标代理机构交纳的招标代理服务费，收费按照《国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）的标准，以中标金额作为采购代理服务费的计算基数进行计算招标代理服务费并下浮50%向招标代理机构缴纳，本项目为服务类招标项目。

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

35.3招标代理服务费由中标人通过广咨电子招投标交易平台（http://www.gzebid.cn）向招标代理机构缴交。【严禁采用EFT系统(广东金融结算系统)方式缴纳，如采用此方式导致招投标系统无法识别缴纳账号信息的，视为未按要求缴纳招标代理服务费，由此造成后果由投标人自行承担责任。】。

36、监督与检查

36.1投标人有下列情形之一，则中标、成交无效，投标保证金不予退还，取消投标人一年至三年内参加广东南方报业传媒集团有限公司招标项目的投标资格并予以公告；给招标人造成损失的，应追究其经济责任或法律责任：

1.提供虚假投标材料的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与招标单位、其他投标人恶意串通的；

4.向招标单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.其它违法、违纪或违规的行为。

37、招标文件的解释权

37.1如果投标人对此次招标活动有疑问，可参照相关法律法规向广东省机电设备招标有限公司提出异议。广东省机电设备招标有限公司应当给与答复，并将结果告知有关当事人。异议应符合以下条件，如不符合，广东省机电设备招标有限公司将不予受理。

(1) 提出异议的应是投标人或者其他利害关系人。

(2) 异议必须以书面形式提出，注明异议的项目名称、项目编号、异议投标人的单位名称、详细地址、邮政编码、联系人及联系电话等基本情况。

(3) 异议文件必须由法定代表人签署或经法定代表人授权的代表签署，加盖单位公章，在规定的时限内将异议书原件送抵广东省机电设备招标有限公司。

(4) 有异议的具体事项、请求及理由，不得含有虚假、恶意成份，并附相关证据材料，所依据的有关法律、法规、规章的名称及条款内容。

(5) 异议材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

(6) 异议事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，异议的当事人应当提供信息来源或有效证据。

- 用户需求书

1.打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。

2.打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

3.图纸详见附件。

一、项目概况

1.项目名称：南方报业传媒集团数据中心机房改造二期。

2.项目地点：广州大道中289号大院。

3.招标单位：广东南方报业传媒集团有限公司。

4.本项目招标主体为广东南方报业传媒集团有限公司 ，合同签订主体为南方报业传媒集团（南方日报社），中标人中标后须与合同签订主体签订本项目的合同。

5.项目完成时间：从招标人合同签订后45日内完成相关设备的交付工作，60日内完成机房建设改造，设备及软件的安装调试工作并验收合格。

6.本项目采用总价包干的形式，投标人根据招标人提供的需求内容进行投标报价，以汇总价格作为总包价格。投标人所填写的总包价格在合同实施期间不因任何客观条件变化而变动，投标人在计算报价时应考虑其风险系数。总包价格包括投标人中标后为完成合同范围及时间的全部需支付的一切费用（和拟获得的利润，并考虑应承担的一切风险。如报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，中标后不得再向招标人收取任何费用。项目实施期间，如原材料、人工等市场价格发生变化的，货物的价格不得进行调整。

二、项目主要概况

招标人对主数据中心机房进行全面改造，分两期进行改造，一期已完成，本项目为第二期。改造内容是市电配电线路调整改造、机房一体化不间断供电模组、机房消防、动力间制冷、动环监控、门禁、视屏监控等子项，以及相关的空间调整、加固和复原等工作。项目实施期间需要保障数据中心内各类业务系统正常运作，确保网络和服务器机柜不断电。

三、项目内容

1）机房空间改造

2）机房配电线路调整

3）机房一体化供配电模组

4）机房蓄电池部分

5）机房消防改造

6）机房动力间制冷

7）机房及弱电间动环监控

8）电池间承重加固

机房平面图如下：

机房平面图

四、项目改造服务具体内容：

| 序号 | 专业名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房空间改造 | - 需对所有改造区域进行防尘隔断处理，降低施工对设备和相关区域的污染； - 拆除二期机房改造区域（一期未改造部分、原配电及UPS电池室）的设备、地板、天花、管网、消防等； - 重新根据设计规划要求新砌墙体隔离，房间内安装彩钢板； - 通道两边墙体刷白，恢复成与其他通道一样的天花样式； - 一期未改造部分装修后不重新安装天花，喷黑处理，与一期机房装修保持一致风格； - 原配电及UPS电池室须毛坯状态交付； - 根据房间间隔重新调整防雷接地； - 根据现场实际重新铺设静电地板，房间内重新铺设防爆照明系统，维修插座等，走道区域重新铺设照明系统等； - 一期的主机房、新增的电池房、配电房增设应急照明系统； 10）一期的主机房和新电池室及配电室重新安装一套带过滤新风系统。 |
| 2 | 机房配电线路 | - 对一期机房供配电系统进行升级改造，包括两条母线、主配电系统、UPS主机、电池系统、其他用电系统等； - 配电房迁移需同步实施母线槽路由改造。原有垂直段至大楼低压配电房部分采用利旧方案，新敷设母线槽需从本楼层配电间接驳原有路由，经路径优化后延伸至二期新建配电房。含路由过程中的吊装及空洞开孔防火封堵、途径天花板的整体拆装，配电切换的实施及过程相关材料； - 为数据中心其他用电（照明、新风、维修插座等）提供ATS电源切换系统，保障用电安全，原有用电线缆须重新优化并调整接入该系统。 |
| 3 | 一体化供配电模组 | 1）提供2套预制式供配电模组、集成模块化UPS、上下游配电系统及监控管理系统，内部采用全铜排连接，并在工厂预制完成，实现现场快速部署。 2）单独提供一套弱电间UPS系统。 |
| 4 | 电池部分 | 给2套数据中心UPS系统及弱电间UPS系统提供后备电池供货及安装调试服务。其中所有电池系统均需采用开放式电池架设计，设计备电时间为15分钟。 |
| 5 | 机房消防 | - 重新设计并更换数据中心内的气体消防系统，根据现场情况，对消防系统调整为有管网或无管网方式； - 重新调整感烟+感温探测器，避免误报，灭火时自动关闭数据中心内的空调、新风系统； - 消防系统必须与大院安防中心消防系统对接； - 项目整体验收前，须提供相关资质公司消防验收通过的报告。 |
| 6 | 机房动力间暖通 | - 为满足电池间和配电房的温湿度控制需求，保障设备安全稳定运行，本次改造采用基站专用空调（恒温恒湿型）； - 电池房配置总制冷量不低于25kW两台或以上的恒温恒湿基站空调，满足冗余运行； - 配电房配置总制冷量不低于37.5kW两台或以上的恒温恒湿基站空调，满足冗余运行。 |
| 7 | 机房动环监控 | - 为提升数据中心运维管理效率，实现机房环境的智能化监测与集中管控，计划对现有分散的动环监控系统进行整体升级改造； - 本次改造涵盖广州本部数据中心、佛山南海云备份中心、北京数据备份中心 3个主机房节点，45个弱电间（目前广州36+3、佛山2） 节点； - 主机节点监控要求：接入现有3个主机房节点的微模块数据，每个主节点的PUE值、UPS状态、主要电路的输入输出状态、环境温湿度状态、精密空调运行状态、漏水检测、二氧化碳检测、氢气检测、短信告警功能等； - 为一期和二期区域增设独立的视频监控系统，根据现场情况配置足够的摄像位，并接入现有的统一管理系统； - 为广州部数据中心、佛山南海云备份中心改造现有门禁系统，配套建设独立的国密门禁系统（广州4个，佛山3个）； - 弱电间节点监控要求：监控弱电间的UPS状态，主要电路的状态，环境温湿度状态； - 3个主机房节点须建立统一的动环监控管理平台，支持远程集中管理、告警联动和大屏可视化展示。 |
| 8 | 机房承重加固 | 根据数据机房标准进行承重加固设计和实施，及相关结构的修复等。 |

六、本期项目实施服务需求

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房空间改造 |  |  |  |  |
| 1 | 二期区域及UPS配电房拆除 | 原有灯具、桥架、管线、静电地板、承重架、彩钢板、天面整理、线槽管槽、机房内的设备（包括消防设备、空调设备、配电柜及输出电缆、UPS等）等清理、拆除、搬运等。 | 1 | 项 |
| 2 | 新砌墙体 | 新砌200mm轻质砖墙到顶，水泥砂浆抹灰刮腻子刷无机涂料，预留二个门洞。 | 1 | 项 |
| 3 | 彩钢板墙面 | 新建彩钢板墙面，含龙骨等相关工序。 | 1 | 项 |
| 4 | 踢脚线 | 100高拉丝不锈钢踢脚线，内填9厚埃特板。 | 1 | 项 |
| 5 | 墙体粉刷 水泥砂浆挂网批荡，刷腻子粉、打磨后刷油漆 | 水泥砂浆挂网批荡，刷腻子粉、打磨后刷油漆。 | 1 | 项 |
| 6 | 架空地板 | 重新铺设600x600x32硫酸钙防静电活动地板，地板下线路清理。 | 1 | 项 |
| 7 | 防火门 | 甲级钢制防火门，耐火隔热性≥2小时，耐火完整性≥2小时，防火防爆，1500mm*2300mm,含闭门器。 | 2 | 樘 |
| 8 | 防火堵漏 | 新开门洞及过梁防火堵漏。 | 1 | 项 |
| 9 | 防雷接地 | LEB 接地端子板，厚3mm紫铜板； 接地铜条，30*3mm紫铜带，每隔0.6米开φ8孔；绝缘子支撑安装。 | 1 | 项 |
| 10 | 天花装饰 | 对天花进行环保喷涂。 | 1 | 项 |
| 11 | 强电桥架 | 开放式铝合金桥架，吊装，含吊装丝杆、配件。 | 1 | 项 |
| 12 | 弱电桥架 | 开放式网格桥架，吊装，含吊装丝杆、配件。 | 1 | 项 |
| 13 | 镀锌线槽 | 沿地板下敷设，镀锌线槽。 | 1 | 项 |
| 14 | 配电间LED灯盘 | 吊装LED白光长条灯，尺寸：1200mm*300mm。 | 13 | 套 |
| 15 | 电池间防爆LED照明灯 | 吊装LED防爆灯管，尺寸：1200mm*150mm。 | 18 | 套 |
| 16 | 通道LED平板灯 | 铝扣式LED平板灯，尺寸：600mm*600mm，功率≥58W。 | 5 | 盏 |
| 17 | 照明电源线 | ZC-BVR2.5mm²。 | 1 | 项 |
| 18 | 照明管道 | JGD20。 | 1 | 项 |
| 19 | 开关面板 | 双联双控。 | 6 | 个 |
| 20 | 安全指示牌 | 安全出口指示牌。 | 10 | 个 |
| 21 | 维修地插 | 墙面暗装五孔插座, 250V/10A、单相三孔+两孔。 | 10 | 个 |
| 22 | 弱电线缆回迁 | 弱电电缆回迁至新弱电配电柜，含回迁必要的空开与线缆等辅材。 | 1 | 项 |
| 23 | 办公区线缆回迁 | 办公区电缆回迁至楼层配电柜，含回迁必要的空开与线缆等辅材。 | 1 | 项 |
| 24 | 设备底座 | 所有落地设备承重底座，若原厂未配备，需使用8#槽钢焊接底座。 | 1 | 项 |
| 25 | 新风系统 | 1.新风量≥1200m³/h,吊顶式新排风机； 2.标配粗效、中效、亚高效三级过滤器，更高洁净度，更长维护间隔时间； 3.3档调速风机，三项风机需选配调速组件； 4.液晶墙面控制器； 5.含需要的通风管道，进风口可拆卸过滤网。 | 2 | 套 |
| 26 | 母线排改造 | 2路市电大母线引入路由路径中：天花吊顶拆除及修复，路由中其他管路线路清理和整理规范，施工现场防护，满足密集大母线实施的必要条件。 | 1 | 项 |
| 27 | 配套辅材 | 杯梳、连接片、扎带、电工胶布、磨片、焊条、防锈漆等配套辅材。 | 1 | 批 |
| 28 | 垃圾清运和现场防护 | 工程过程中的垃圾清运和现场防护。 | 1 | 项 |
| 二、机房承重加固 |  |  |  |  |
| 1 | 承重架 | 1、根据改造区域承载能力按数据机房标准进行设计，出具地板加固方案，均衡电池荷载，确保满足满配电池（满负荷下30分钟备电）安装条件； 2、根据设计方案制作安装承重架； 3、相关梁、柱、楼面修复工作； 4、需要提供具有相关资质的公司出具的设计图纸和检测报告。 | 1 | 项 |
| 三、电气系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化电力模组 | 预制式供配电模组、集成模块化UPS、上下游配电系统及监控管理系统，内部采用全铜排连接，并在工厂预制完成，实现现场快速部署（ATS配电柜、一期空调、UPS主机）。 | 2 | 套 |
| 2 | UPS主机（主机房） | UPS整机最大功率负载不少于400KVA，单功率模块不少于60KVA，本次配置满足不少于350KVA的IT负载用电需求。 | 2 | 台 |
| 3 | UPS主机后备电池 | 12V-150AH蓄电池全密封防泄漏结构。 | 84 | 节 |
| 4 | UPS主机40KVA（弱电井） | 在线式UPS满载功率不少于40KVA。 | 1 | 台 |
| 5 | 弱电UPS后备电池 | 12V-65AH蓄电池全密封防泄漏结构。 | 32 | 节 |
| 6 | ATS配电柜 | 前操作和前维护，进出线采用上进上出方式；满足数据中心整体照明、维修插座、新风系统、弱电间UPS系统等，不支持双路供电系统使用，配置外部维修旁路，以及备用预留回路，含线路回迁等。 | 1 | 台 |
| 7 | 弱电房配电柜 | 上端接弱电UPS输出，下端接回迁的弱电间电缆，满足弱电间用电回迁的需求。 | 1 | 项 |
| 8 | 照明及维修插座配电柜 | 上端接ATS配电柜，满足数据中心照明、维修插座等。 | 1 | 项 |
| 9 | 线缆回迁 | 一期双供电回路空调线路回迁至主配电柜等。一期新风系统回迁至ATS配电柜等。 | 1 | 项 |
| 10 | 照明及维修插座线缆 | 重新铺设照明及维修插座线缆并接入至ATS配电柜等。 | 1 | 项 |
| 11 | 开放式电池架 | 定制。 | 7 | 套 |
| 12 | 电池开关盒 | 电池脱扣保护开关，定制。 | 7 | 套 |
| 13 | 电池电力线缆 | 电池输入输出线缆及连接铜牌和附件。 | 1 | 批 |
| 14 | 设备底座 | 一体化电力模组等落地设备的定制底座。 | 1 | 项 |
| 15 | 安装调试 | 电气系统整体安装调试。 | 1 | 项 |
| 四、气体消防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 光电感烟火灾探测器 | 点型光电感烟火灾探测器。 | 8 | 个 |
| 2 | 感温火灾探测器 | 点型感温火灾探测器。 | 16 | 个 |
| 3 | 警报器 | 火灾声光警报器底座。 | 10 | 个 |
| 4 | 底座 | 火灾声光警报器底座。 | 26 | 个 |
| 5 | 火灾报警控制器/气体灭火控制器 | 4区，电控消防灭火控制系统主机。 | 1 | 个 |
| 6 | 气体释放警报器 | 二线制。 | 4 | 个 |
| 7 | 紧急启/停按钮 | 紧急启停带手自动。 | 1 | 套 |
| 8 | 机房电池室柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 包括：气瓶、柜体，不含药剂。 | 1 | 套 |
| 9 | 七氟丙烷药剂 | 机房电池室气体药剂。 | 106 | Kg |
| 10 | 机房UPS室柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 包括：气瓶、柜体，不含药剂。 | 1 | 套 |
| 11 | 七氟丙烷药剂 | 机房UPS室气体药剂。 | 99 | Kg |
| 12 | 机房微模块室柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 包括：气瓶、柜体，不含药剂。 | 3 | 套 |
| 13 | 七氟丙烷药剂 | 机房微模块室气体药剂。 | 372 | Kg |
| 14 | 自动泄压装置 |  | 4 | 套 |
| 15 | 安装调试费 | 气体消防系统整体安装调试，与大楼消防中心系统对接。 | 1 | 项 |
| 五、暖通系统 |  |  |  |  |
| 2 | 电池房精密空调主机 | 精密空调采用下送风送风方式，总冷量≥12.5kW。单冷。 | 5 | 台 |
| 3 | 室外机 | 风冷室外机。 | 5 | 台 |
| 4 | 延长组件 | 铜管超长，提升铜管回路效率。 | 5 | 套 |
| 5 | 铜管 | 规格φ19φ22，含保温棉、电源线、信号线、胶带、固定管码等配件。 | 1 | 项 |
| 6 | 铜闸阀 | DN20。 | 4 | 个 |
| 7 | 空调进水管 | DN20。 | 1 | 项 |
| 8 | 空调出水管 | DN32。 | 1 | 项 |
| 9 | 空调主机电源线 | 电源线。 | 1 | 项 |
| 10 | 室外机电源线 | 电源线。 | 1 | 项 |
| 11 | 室外机信号线 | 信号线。 | 1 | 项 |
| 12 | 制冷剂 | 环保冷媒。 | 1 | 项 |
| 13 | 冷冻油 | 冷冻油。 | 1 | 项 |
| 14 | 室内机底座及防震处理 | 防震处理。 | 1 | 项 |
| 15 | 室外机承重支架 | 定制。 | 1 | 项 |
| 16 | 设备底座 | 原厂或定制底座。 | 1 | 项 |
| 17 | 安装调试 | 暖通系统整体安装调试。 | 1 | 项 |
| 六、动环监控 |  |  |  |  |
| 1 | 动环管理软件 | 基础平台软件，包含3D授权，定制大屏展示功能 | 1 | 套 |
| 2 | 采集器 | 8个AI&DI 通道，4个DI通道,2组18~60VDC电池总电压、中间点电压输入通道, 4路继电器输出控制,1路12V电源输出,8路串口，1个USB2.0口，4个带交换功能的10M&100M IP口。 | 3 | 台 |
| 3 | 温湿度传感器 | 温湿度传感器，带大屏显示，RS485通信，波特率：9600,n,8,1，9～16VDC供电(推荐12VDC)，功耗小于20mA，4位接线端子，地址按键，支持255个地址，测温范围：-10～70℃，温度精度：0.5℃@25℃，湿度测量范围：0～100%RH，湿度精度：5%RH@25℃,30%RH～80%RH，尺寸：86*86*27mm(L*W*H)。 | 20 | 个 |
| 4 | 烟雾探测器 | 工作电压：9V－30V，继电器输出：常开，火警后闭合。 | 20 | 个 |
| 5 | 区域式漏水控制器 | 有水告警功能，与水浸线缆配合使用，继电器接点输出。 | 4 | 个 |
| 6 | 短信告警 | 短信告警功能。 | 1 | 项 |
| 7 | 二氧化碳传感器 | 二氧化碳传感器。 | 4 | 个 |
| 8 | 不定位漏水感应线 | 5米不定位漏水感应线XW1100-5M,不带接头,带2米引出线-5m--10-50℃。 | 4 | 条 |
| 9 | 弱电机房温湿度传感器 | 传感器-温湿度传感器，含智能采集卡及电源设备 | 45 | 套 |
| 10 | 电池监控系统 | 可实时检测每一节电池电池电压，内阻等，其中单组42节的电池组2套，单租32节的电池组1套。 | 3 | 套 |
| 11 | 氢气检测传感器 | 可燃易爆气体(氢气)传感器，带数显，供电电压：12VDC，功耗：≤100mA，RS485输出，量程：0~100%LEL,即氢气爆炸下限40000PPM，继电器@3A，环境：-10~55℃&15~90%RH, 无冷凝, 防爆标志：ExdⅡCT6， 尺寸：144*190*91mm, 壁挂安装。 | 2 | 套 |
| 12 | 门禁系统（国密） | 门禁系统，满足国密要求-南海及广州机房门禁都需要符合国密要求，能满足机房内信息系统三级等保对于物理环境的要求。 | 7 | 套 |
| 13 | 硬盘录像机 | 64路，支持raid1，支持大于4个硬盘。 | 1 | 台 |
| 14 | 硬盘 | 8TB监控级硬盘。 | 2 | 个 |
| 15 | 摄像头 | 不低于800万像素红外半球型摄像机。 | 16 | 个 |
| 16 | 交换机 | POE24口。 | 1 | 台 |
| 17 | 南向接口开发 | 北京和南海机房2套单排微模块已有动环南向接口开发，广州两套双排微模块机房南向接口开发，由甲方提供微模块北向接口协议。 | 1 | 项 |
| 18 | 安装调试 | 系统安装调试及辅材，含布管、布线。 | 1 | 项 |
| 七、IT设备搬迁部分 |  |  |  |  |
| 1 | 设备原厂工程师现场支持 | 华为和浪潮存储售后服务工程师现场支持两天。 | 1 | 项 |
| 2 | 现场整理和搬运服务 | 不少于60个总人天的资深网络工程师和云平台工程师服务，按照现场指示，进行整理和搬运工作。 | 1 | 项 |

七、一体化电力模组、动环监控系统、精密空调产品制造商能力要求

1、▲投标产品（一体化电力模组、动环监控系统、精密空调）生产厂家应具有国家或国际上公认的相关的、必要的且在有效期内的认证证书，表明其生产的产品先进性、可靠性。

（1）ISO90001系列质量管理体系认证证书；

（2）ISO14001环境管理体系认证；

（3）ISO45001职业健康安全管理体系认证；

（4）ISO27001信息安全管理体系认证书；

2、▲为了保证本次采用的监控软件产品的成熟可靠性及安全性，投标产品生产厂家需具备软件能力成熟度模型集成CMMI证书，所提供的监控采集主机和监控软件须具备公安部所出具的社会公共安全产品认证证书。

3、▲精密空调设备生产厂商须具备CNAS/CMA资质的检测机构依据GB/T 19413-2024出具的型式试验报告，报告内冷量段须覆盖本项目要求。

八、技术性能指标

（1）一体化电力模组

| 序号 | 技术指标 | 技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | 约2300H*2850W*1000D |
| 2 | 配置要求 | ★系统容量≥350KVA； |
| 3 |  | UPS主机、进线模块、馈线模块、UPS馈线模块须采用同一品牌。 |
| 4 |  | ▲柜体采用有规模应用、成熟稳定的低压配电柜型（等同或优于OKKEN 、Blokset、MNS、SIVACON-8PT、SIVACON-S8、EPK、PowerXpert DX等），需提供生产厂家对该技术要求的说明函（加盖公章）。 |
| 5 | 供货业绩要求 | ▲投标人提供2020年1月1日以来在数据中心或通信及相关行业一体化UPS电源模组(单套电源系统容量2*500KVA及以上交流380V输出的一体化不间断电源电力模组，非自用)市场业绩；提供6个以上案例及对应合同复印件。 |
| 6 | 整体架构要求 | ▲本次投标，每台UPS均需单独配置UPS输入输出配电柜，UPS主机与输入输出柜的一次电气连接使用柜内铜排连接方式，铜排需在工厂内预制好，不接受直接顶部铜排引出再横向铜排拉通，以及外部加装防护罩的连接方式、电力模组外部大母线连接、电缆搭接等方式。需提供生产厂家对该技术要求的承诺函（加盖公章）。 |
| 7 |  | ▲为保障整个系统的安全可靠运行，方便检修，要求单台UPS在整个一体化电源系统不断电的情况下，可以退出检修，投标方需提供具体的方案说明。 |
| 8 |  | 所投一体化电源设备中UPS与配电柜需满足一体式设计，风格统一。投标方根据招标方提供的平面布置图和一次系统图、各项功能要求，结合自己提供的产品，提供集成解决方案，提供平面布置图、一次系统图等。 |
| 9 |  | 考虑到后期UPS到期更换， UPS与输入输出配电柜应采用标准接口连接，UPS到期后，可以支持不同型号的UPS整体替换。 |
| 10 |  | ▲所投UPS主机产品须提供在有效期内且涵盖所招设备容量的第三方检测机构（通过CMA或CNAS认证）产品认证证书。检测依据YD/T2165-2017《通信用模块化交流不间断电源》 |
| 11 |  | ▲所投UPS主机产品具备第三方检测机构（通过CMA或CNAS认证）抗震检验报告（检验依据YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》或YD/T 5096-2016《通信用电源设备抗地震性能检测规范》）。 |
| 12 |  | ▲所投配电柜具备第三方检测机构（通过CMA或CNAS认证）出具的抗震设防烈度9烈度及以上的设备抗震性能检测报告。 |
| 13 |  | 所投配电柜具备第三方检测机构（通过CMA或CNAS认证）出具的内燃弧性能检测报告，抗燃弧能力达到100KA 0.5S，至少3个位置点。 |
| 14 |  | ▲所投配电柜具备第三方检测机构（通过CMA或CNAS认证）出具的检测报告。 |
| 15 |  | ▲所投UPS主机产品具备第三方检测机构（通过CMA或CNAS认证）出具的节能认证测试报告。 |
| 16 |  | ▲提供负载分别为30%、50%、100%时的输入功率因数具体数据，第三方检测机构（通过CMA或CNAS认证）出具的报告。 |
| 17 |  | ▲提供负载分别为30%、50%、100%时的输入电流谐波成份具体数据（2～39次THDI）；提供第三方检测机构（通过CMA或CNAS认证）出具的报告。 |
| 18 | UPS模组技术要求 | ▲动态电压瞬变范围： 交流输入额定电压不变，负载从0－100%－0变化和输出为额定负载不变，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±5％。提供第三方检测机构（通过CMA或CNAS资质）检测报告证明。 |
| 19 |  | ▲输出有功功率≥额定容量*0.9kW/kVA；提供第三方检测机构（通过CMA或CNAS资质）的检测报告原件数据或扫描件证明。 |
| 20 |  | ▲UPS主机配电开关由一体化电力模组配电部分提供，为了增加产品稳定性，配电开关须为断路器（不接受负荷开关＋熔断器形式），包括主输入开关、旁路开关、输出开关、集中维修旁路（并机系统共用），UPS主机本身无需任何操作开关。 |
| 21 |  | 系统运行中，如果功率模块、监控模块或旁路模块发生故障，故障模块应自动退出运行，不影响系统输出。 |
| 22 |  | 系统的功率模块、监控模块和旁路模块应具有带负载热插拔功能，模块插入和拔出后应不影响系统其它部件的正常工作。 |
| 23 |  | UPS应具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换，应能连续在线浮充。应具有蓄电池电压低报警及保护、充电电流可调、后备时间提示、蓄电池组自动温度补偿等功能。 |
| 24 |  | UPS具备自动和手动蓄电池在线容量测试功能 |
| 25 |  | ▲配电柜需提供强制性认证产品符合性自我声明及型式试验报告。为保证投标设备质量和供货一致性，投标设备要求全部在规定的制造商原厂生产制造，投标所提供的型式试验报告中，委托人、生产者、生产企业应为同一法人主体。 |
| 26 |  | ▲a.框架断路器：应采用已成熟应用的、可靠性较高的工业级产品（等同或优于Emax2系列（ABB )、MT系列（施耐德）、3WL/T系列（西门子）及EMR系列（维谛技术）。 |
|  |  | ▲b.塑壳断路器：应采用已成熟应用的、可靠性较高的工业级产品（等同或优于ABB TmaxT或 Tmax XT系列、施耐德 NSX系列、西门子3VA系列及维谛技术EMR1E系列）。 |
| 27 |  | ▲提供所投柜体第三方检测机构（检测机构通过CMA或CNAS认证）出具的内燃弧检验报告、EMC电磁兼容检验报告、盐雾检测报告、节能认证检测报告。 |
| 28 | 配电模组技术要求 | ▲柜内母线应选用国标T2电解铜材制造，导电率不低于98%，纯度不低于99.97%，且母排载流量满足对应的UPS容量和招标方提供一次系统图的要求。需要提供第三方检测机构（检测机构通过CMA或CNAS认证）的铜纯度检测报告和一年内铜材采购合同。 |
| 29 | 智能监控模块 | 智能监控模块应能够实时测量输入输出等关键节点位置的单相与三相电流、电压、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电压、电流、0～63次谐波（总谐波畸变，分次谐波）等全电量参数，提供实时工作状态信息；具有故障录波功能；具有事故记录功能，不少于1000条；具有NTP对时功能（2ms精度）；仪表需具有4DI/2DO输入输出触点；支持SNMP协议或Modbus协议，支持RS485及以太网通信，实现远程智能化监控管理。 |
| 30 |  | ▲每套一体化电源设备内配置一套监控管理系统，安装在一体化电源设备上，二次监控线路在工厂内预制好，可现场实现快速连接，能够对配电柜、UPS和蓄电池进行统一集中式管理，通过统一接口将监控参数上传到后台集中监控装置，需提供生产厂家对该技术要求的承诺函（加盖公章）。 |
| 31 | 蓄电池 | 1.蓄电池全密封防泄漏结构;； |
|  |  | 2.单体电池额定电压：12V； |
|  |  | 3.单体电池浮充电电压：13.5V； |
|  |  | 4.蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢。 |

（2）精密空调

| 序号 | 技术指标 | 技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | 约600×500×2000（宽×深×高mm） |
| 2 | 冷量要求 | ★≥12.5kw(单冷)， 上送风。 |
| 3 | 节能性 | ▲机房专用空调应为节能产品，需提供国家节能认证证书。 |
|  |  | ▲投标的机房专用空调具有高效节能性，压缩机选用具有较高的能效比的压缩机，须提供证明材料。 |
| 4 | 材质要求 | 空调设备外壳应采用全金属防腐材质，室内风机应采用全金属防腐材质。 |
|  |  | 机房专用空调室内机应采用全金属叶片、金属外壳的轴连风机，保证风机连续运转的可靠性。 |
| 5 | 噪声要求 | 室内机组：距机组2米处自由空间声压级< 60dB(A) 室外机组：距机组10米处自由空间声压级< 50dB(A) |
| 6 | 监控能力 | 机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力 |
|  |  | 系统应具有二遥功能 |
|  |  | 遥测项目：回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等 |
|  |  | 遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，风机正常/故障，压缩机正常/故障等 |
|  |  | 具备RS232和RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁) |

（3）动力环境监控系统

| 序号 | 技术指标 | 技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | ▲本项目要求采用国密标准的门禁系统。 |
| 2 |  | ▲系统支持不少于每秒200,000测点刷新，报表查询时间每分钟大于20，000条数据。须提供证明材料。 |
| 3 |  | ▲系统需通过专业杀毒软件，如Kaspersky、BitDefender、McAfee、APPScan、Norton、360杀毒软件扫描无明显漏洞。须提供证明材料。 |
| 4 |  | ▲在链路存在的情况下，从监控中心收到嵌入式数据采集器告警到界面呈现的响应时间不大于10秒，实时数据响应时间应不大于10秒，命令执行响应时间应小于6秒。须提供证明材料。 |
| 5 |  | 开放性：监控系统应采用标准的通信接口和统一的通信协议，应能与各种智能设备、各级网管计算机正常通信。监控系统的通信接口及协议应遵循行业标准,对数据中心的其它相关系统免费开放数据接口、实现工业级的测点轮询和数据透传。 |
| 6 | 系统架构 | ▲应具备AI边缘保护功能，在服务器或者传输网络异常等情况出现时，可自动接管节能控制，保证机房安全运行。须提供证明材料。 |
| 7 |  | 监控现场由嵌入式数据采集器、监控模块、网络通信设备、各种类型的传感器、变送器等组成，这些监控单元负责接入智能设备、非智能设备及环境量的采集，监控采集设备与被监控设备之间采用总线或星型的组网方式。 |
| 8 |  | ▲系统总容量需满足本项目动环监控的需求，并考虑一定的扩展性，能实现其他机楼相关动环系统的接入。一个监控中心系统接入测点容量应大于500万，用户数不小于100个。须提供证明材料。 |
| 9 | 监控系统基础功能要求 | 系统在正常情况下应能显示其监控范围内的全部被监控对象工作状态、运行参数和报警等画面，对被控设备下达控制和监测命令。 |
|  |  | 系统产生规定的各种统计资料、图表、日志等。在紧急报警情况下，进行遥控设备的操作。 |
| 10 |  | 系统需具备3D展示功能，并按要求定制大屏展示功能。直观展示机房布局及环境信息，并可与设备运行信息、告警信息关联，直观展示设备及告警位置。 |
| 11 | 开放接口 | 监控系统要求向上支持北向接口，为上级平台的采集和控制提供接口，支持的接口协议包括但不限于：C 接口、D 接口、OPC、SNMP、ODBC、Socket 等。向下支持的接口协议应遵循行业标准,包括但不限于：B 接口、C 接口、OPC、SNMP、BACNET、ODBC、API、TCP/IP、Socket 等。 |
|  |  | ▲系统北向接口应支持定制化规范协议，每秒支持200,000测点数据转发能力。须提供证明材料。 |
|  |  | 系统平台需对其他厂商的采集硬件接入开放，应统一接入协议标准（建议标准的 B 接口、Mod-bus 协议、 SNMP 协议）。 |
|  |  | 接口开放应双向，既可以接入外部其他系统的信息数据，也可以对外提供有关信息和数据。 |

（4）大母线系统

| 序号 | 技术指标 | 技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电气要求 | 载流量： 额定电流可达1250A，适用于三相四线制供电系统。 |
| 2 |  | 绝缘与耐火性能： 采用耐火绝缘材料（如氧化铝陶瓷、聚酰亚胺、云母带），耐火温度可达1000℃，符合GB/T9978.1-2008标准。 ‌ |
| 3 |  | 表面喷涂防火涂料，遇火时膨胀形成炭化隔热层，有效阻隔热量传递。 |
| 4 |  | 散热与防护： 采用空气自然对流散热，外壳为镀锌钢板结构，防护等级达IP54。 ‌ |
| 5 |  | 电气性能： 工频耐压3750V，1分钟无击穿；温升限制：接头处≤60K，外壳≤30K，槽内≤40K。 ‌ |

（5）消防系统

| 序号 | 技术指标 | 技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光电感烟火灾探测器 | 技术参数：  工作电压：24V（脉冲调制）  工作电流：静态电流：<1mA 报警电流：<8mA  闪光频率：1.0Hz～1.5Hz  报警音量：80dB～100dB  布线要求：RVS 线≥1.5mm2  使用环境：温度：-20℃～+55℃；相对湿度：≤95%（40℃无凝露） 特点：  无极性信号二总线制  全电子编码，地址号码及工作模式均可通过编码器现场改写，通过编码器可设置为非编码声光 警报器。  声光警报工作模式自由设置，可声与光同时报警，也可声或光独立报警，适应于不同的工作环 境。  采用独立底座，安装、调试、维护简单方便。  光显示采用多只超高亮白色发光二极管作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低。 |
| 2 | 感温火灾探测器 | 技术参数：  工作电压：总线 24V（脉冲调制）  监视电流：＜0.3mA  报警电流：＜1.5mA  布线要求：RVS 线≥1.5mm2  使用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露）  外形尺寸：φ105×43mm（含底座）  产品重量：约 60g  保护面积：约 30m²  壳体材料：ABS，白色 特点：  无极性信号二总线  采用上下盖结构设计，独立安装底座，方便操作  电子编码器编码  单片机实时采样处理数据，曲线跟踪现场情况  具有温度补偿，传感器失效检测功能（故障上报控制器）  须配 DZ-A10、DZ-A16 底座使用，吸顶式安装  底座免剥、非免剥接线方式  巡检状态时，探测器指示灯闪亮，报警状态探测器指示灯常亮  产品类别 A2 类，报警温度 54℃-70℃ |
| 3 | 警报器 | 技术参数：  工作电压：24V（脉冲调制）  工作电流：静态电流：<1mA 报警电流：<8mA  闪光频率：1.0Hz～1.5Hz  报警音量：80dB～100dB  布线要求：RVS 线≥1.5mm2  使用环境：温度：-20℃～+55℃；相对湿度：≤95%（40℃无凝露） 特点： 无极性信号二总线制  全电子编码，地址号码及工作模式均可通过编码器现场改写，通过编码器可设置为非编码声光 警报器。  声光警报工作模式自由设置，可声与光同时报警，也可声或光独立报警，适应于不同的工作环 境。  采用独立底座，安装、调试、维护简单方便。  光显示采用多只超高亮白色发光二极管作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低。 |
| 4 | 底座 | 火灾声光警报器底座 |
| 5 | 火灾报警控制器/气体灭火控制器 | 技术参数：  工作电压：AC220V，50Hz（187V~242V）  直流备电：免维护铅酸电池 DC12V/5Ah×2  主机容量：5 个回路（一个火报 40 点，四个气灭 160 点），共 200 个地 址点  接线方式：无极性二线制  回路长度：报警信号二总线≤1000 米  输出触点容量：DC24V/10A  电磁阀最大驱动电流：8A@DC24V  安装方式：壁挂式  外形尺寸：414mm×490mm×112mm  使用环境：室内，温度 0℃—+40℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃ 无凝露） 特点： 新一代高速微处理器与传统技术相比，数据处理速度提高 100 倍，数据存储容量提高 1000 倍；  JB-QBL-QM224 采用 2.8 英寸彩色液晶屏（LCD），显示分辨率为 240×320；  操作界面采用仿 Windows 菜单和窗口界面，与电脑操作和使用习惯相接近，简单易学；  可使用智能存储 U 盘（选配），可复制或恢复系统的设置文件和历史文件，方便系统维护；  采用无极性二总线智能报警联动模式，最大接入 5 回路共 200 个智能探测器或模块，地址可 混编，1-200#任选；  系统运行历史记录功能：火警、联动各 9999 条，故障、操作、放气各 999 条；  用户可自定义设备类型，方便系统集成；  具备模块的手动单点启动/停止功能，方便现场调试及测试；  具备探测器单点测试功能，探测器工作状态与测试数据一目了然；  可接入总线型区域显示盘、楼栋显示盘或楼层显示盘，将控制器显示信息延伸至楼道等位置;  可连接消防控制室图形显示装置（选配），直观显示发生火警、故障的具体位置信息；  系统实行多级用户的采用分级管理机制，不同级别的用户给予相应的系统操作权限，方便系统 管理；  统可现场或远程软件升级，确保系统工作在稳定、可靠的状态； |
| 6 | 气体释放警报器 | 技术参数：  工作电压：总线 24V  工作电流：静态时：I 总线<1.5mA；报警时：I 总线＜40mA。  使用环境：温度：0℃～+55℃（±3℃），相对湿度：≤95%（40℃±2℃ 无凝露）  闪光频率：1Hz～2Hz；  点亮与非点亮时间比 ≥3:2  发光字体表面亮度：50cd/m2～300cd/m2  声 压 级：75dB～120dB  变调周期：0.2S～5S  外形尺寸：280×130×12（mm）  产品重量：约 252g  使用场所：室内（非住宅） 特点： 电子编码，可通过编码器现场改写。  采用 MCU 控制闪光及声音报警驱动，稳定可靠。  光显示采用多只超高亮红色发光二极管作为光源，显示醒目、功耗低、寿命长。  采用引线方式接线，钥匙孔挂接方式安装，安装、调试、维护简单方便。  二线制，无极性信号二总线 |
| 7 | 紧急启/停按钮 | 技术参数：  工作电压：总线 24V（脉冲调制）  工作电流：监视电流≤ 2.5mA；动作电流≤ 4mA；  启动方式：人工按下绿色启动按钮（长按 1s）  状态指示灯：红色启动指示灯：正常不亮，按下后闪亮，收到控制器确 认命令后常亮； 红色停止指示灯：正常不亮，按下后闪亮，收到控制器确认命令后常亮； 巡检/故障指示灯：正常巡检时，绿色闪亮；按钮故障发生时，黄色常亮； 红色手动指示灯：钥匙开关箭头指向手动，红色指示灯常亮； 绿色自动指示灯：钥匙开关箭头指向自动，绿色指示灯常亮；  外形尺寸：90×90×46（mm）  产品重量：约 108g  使用环境：温度：-10℃～+55℃（±3℃），相对湿度：≤95%（40℃±2℃ 无凝露） 特点： 同时具备紧急启动/停止和手/自动转换功能。  可通过编码器现场改写。占用两个连续总线地址，第二个编码地址为第一个编码地址加 1，第 一个编码地址范围可在 1～323 之间任意设定。  无极性信号二总线（L1、L2） |
| 8 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 包括：瓶组、柜体，不含药剂 |
| 9 | 七氟丙烷药剂 | 七氟丙烷 |
| 10 | 自动泄压装置 | 定制 |

▲投标人须是所投主要设备（主要设备是指：一体化电力模组（含UPS和配电）、精密空调、动环监控系统）的制造商或其有效授权商。制造商提供资格声明,授权商提供制造商出具的有效授权证明材料和三年原厂售后服务承诺函。

九、商务要求

1、安装调试：中标人应委派专业技术人员按招标人要求到现场免费安装和调试设备及有关软件，提供技术指导服务。

2、质保期：本项目保修期为项目安装调试完成后经招标人验收合格之日起一年（其中，主要设备：一体化电力模组（含UPS和配电）、精密空调、动环监控系统的保修期为经招标人验收合格之日起三年）。在保修期内，非人为故障的出现问题的货物，中标单位必须承诺在收到招标人通知30分钟内响应，2个小时内到场，8个小时内解决问题，若不能解决问题，中标人必须提供满足整套系统匹配使用的备用货物给予招标人无偿使用，并在5～10个工作日内，将故障产品维修完毕，并交还招标人。否则，招标人有权请其他专业队伍维修，所产生的维修费用从履约保证金中扣除，不足的部分由中标人承担。

3、日常维护保养：中标人承诺应在项目所在地设有要有售后维修服务机构，有专职的工程人员，提供维修保养服务和技术支持。若招标人遇故障后求援，需要保证1～2小时内有专人回复。若维修工程电话不能解决故障，即使有特殊情况，需要保证在2～3个工作日内到派专职人员现场处理。每次维修最多不超过3个工作日完成。中标人能快捷地提供各相应零配件以供维修保养使用。

4、其它要求：中标人在质保期内需安排相关技术人员对所投的设备产品进行维护保养，保养的内容按照招标人提出的要求进行。

5、招标过程投标人必须满足及中标后投标人必须满足的要求：

- 本项目不允许转包或违法分包。

- 投标文件中投标人必须明确负责本项目的项目经理名称以及身份证号（已经作为某项目的项目经理不允许负责该项目，项目经理必须为投标人单位在职人员（以劳动合同和社保证明为准），投标人也应根据招标文件要求配置相应的项目团队人员。

- 招标文件中未列明的设备内容，而在供货安装过程中实际需要的，由投标人自行填写，并将报价计入投标总价。项目清单中列出的货物，技术要求未在清单中详细明确，而在招标文件其他地方已经明确的，必须按照招标文件的相关要求填报。如招标文件其他地方亦没有明确，则投标人必须按照最有利于满足该项目使用的技术参数对应的设备进行填报（即可以在清单中增加投标人认为完成本次项目所需的其他报价内容，但是不可以减少清单内容）。

十、其他要求

1、包装和运输：

（1）货物的包装和发运应符合货物特性要求。

（2）为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。

（3）中标人应按工程进度安排计划，派出适当的人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装调试期间，严格遵守招标人的有关制度。

（4）在中标人安装、调试后进行检查验收，如果发现数量不足，质量、技术或材料说明跟清单不符等问题，中标人应负责按照招标人的要求采取补足更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

2、产品要求：

（1）货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（2）货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

3、货物验收要求：安装调试完成后双方共同进行验收，验收过程所发生的一切费用由中标人承担，并签署项目验收报告。

十一、付款方式

1、招标人与中标人在签订合同并收到中标人提供的等值增值税专用发票后10个工作日内，招标人支付合同款的30%为预付款；

2、设备到货经招标人验收合格（即初验）并收到中标人提供的等值增值税专用发票后10个工作日内，招标人支付合同总价的45%，同时中标人在招标人初验验收合格后10个工作日内支付合同总价的5%给招标人作为履约保证金；

3、上述支付完成且项目安装调试完成经招标人验收合格（即终验）并收到中标人提供的等值增值税专用发票后10个工作日内，招标人支付合同总价的25%；

4、如无质量问题且乙方无违约情形，项目终验满一年，甲方向乙方返回履约保证金（无息支付）。

5、投标人可提供增值税专用发票。

（合同条款仅供参考，合同具体细则最终以招标人与中标人协定为准， 但不得对招标文件、投标文件作实质性修改）

# 第四章  合同格式（参考）

南方报业传媒集团数据中心机房改造

二期合同

甲    方：南方报业传媒集团（南方日报社）

乙    方：

项目名称：南方报业传媒集团数据中心机房改造二期

签订日期：      年   月   日

南方报业传媒集团数据中心机房改造二期合同

甲方：

法定代表人（负责人）：

地址：

联系方式：

乙方：

法定代表人（负责人）：

地址：

联系方式：

甲、乙双方经过平等友好协商，依照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，现就乙方接受甲方委托对本项目达成如下合同，以资共同遵守。

第一条  采购货物明细及价格

详见附件一：货物内容（含品牌及型号、规格)及项目服务实施清单。

合同总价包括货物价款、部件、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、税费、现场维保服务和备件、质保等全部费用。合同确定的价格在合同期内不得调整，任何一方无权改变本合同约定价格。本合同如果涉及的货物进口报关等手续，均由乙方负责办理，产生的相关费用由乙方承担。

第二条  质量要求

（一）乙方提供的须为合法进货渠道的全新货物，具备货物相应合格证、发货单、保修手册等相关资料。

（二）本项目保修期为所有采购货物到货并且项目安装调试完成后，经甲方验收合格之日起一年（其中，主要设备：一体化电力模组（含UPS和配电）、精密空调、动环监控系统的保修期为经甲方验收合格之日起三年）。如强制性国家标准或生产厂家等对于货物的质保期长于该期限的，以较长期限为准。质保期内乙方负责免费维修、更换有缺陷的货物、部件及提供相应的质保期服务。

第三条  包装运输和交货地点

（一）采购货物根据甲方要求或者行业通用方式进行包装，包装外观应使用规范的标签，标签应包括以下内容：品名、规格型号、重量、制造商、制造日期、产地等信息，交货前不得拆封，必须为原厂原封，包装箱上须注明甲方名称。

（二）本合同履行期间由乙方负责将货物运送到甲方指定地点，并承担运输过程中的费用及风险。甲方指定地点：                       。

第四条  货物验收

（一）验收标准：货物包装及质量应符合国家标准、行业标准和厂家出厂标准，应符合或优于合同约定，同时必须满足甲方要求。货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。乙方货物送到甲方安装指定位置后，须同时提供设备原厂商的售后维保证明，否则不予收货。

（二）验收地点：本合同第三条约定的甲方指定地点。

（三）检验方式：

1、货物到达甲方指定地点后的 5 个工作日内，由甲方指派的工作人员进行初步验收，验收合格的结果仅视为货物在外观、数量、型号、规格上符合合同约定，并不免除乙方对于货物质量问题负有的相应责任。

2、终验:所有货物安装、调试完毕并正常运行使用  日后，由甲方进行最终验收，终验时提供所有产品文档、安装实施图纸、消防验收报告、承重加固设计图纸等。终验不合格的，乙方应在接到甲方通知后  个工作日内进行整改并确保货物通过最终验收。

（四）如属可能产生职业病危害（如化学品、放射性同位素、含有放射性物质）货物，乙方须提供该货物的中文说明书。说明书应当载明货物特性、主要成分、存在的有害因素、可能产生的危害后果、安全使用注意事项、职业病防护以及应急救治措施等内容。

第五条  交货时间

乙方须在签订合同后45日内完成相关设备的交付工作，60日内完成机房改造，设备及软件的安装调试工作并验收合格。乙方应将货物有关的产品序列号、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等附随物品一并交付给甲方。

第六条  结算方式

合同总价为：人民币       ¥元（大写）；

- 合同完成签订，乙方提供等值增值税专用发票后的十个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的百分之三十，即人民币      ￥元（大写 ：）；

- 设备到货经甲方验收合格（即初验）并收到乙方发票后10个工作日内，甲方支付合同总价的百分之四十五，即人民币      ￥元（大写 ：），同时乙方在甲方初验验收合格后10个工作日内支付合同总价的百分之五给甲方作为履约保证金，即人民币      ￥元（大写 ：）；

（三）项目安装调试完成经甲方验收合格（即终验），乙方提供等值增值税专用发票后的10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的百分之二十五，即人民币      ￥元（大写 ：）；

（四）项目终验满一年，乙方无违约情形的，甲方向乙方返回履约保证金（无息支付），即人民币      ￥元（大写：）。

（五）甲方每次付款前，乙方须按甲方要求及时开具足额正规的增值税专用发票。乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格的，甲方有权迟延支付应付款项且不承担任何责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

（六）双方结算账户及发票信息如下表。本合同有效期内，如一方需要改变以下结算账户及发票信息，应提前十五天以加盖合同专用章或公司章的书面文件通知对方。如一方未按本合同规定通知而遭受损失的自行承担，若使另外一方遭受损失的，应赔偿相应损失。

| 甲方名称 | 南方报业传媒集团（南方日报社） | 乙方名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 纳税人识别号 | 124400006713825565 | 纳税人识别号 |  |
| 开户银行名称 | 建行广州五羊支行 | 开户银行名称 |  |
| 银行账号 | 44001400905059318318 | 银行账号 |  |
| 地址 | 广东省广州市越秀区广州大道中289号 | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |

第七条  质量及服务保证

（一）乙方应严格按照合同的约定提供货物。甲方在收货时或者在使用过程中可随时对货物进行检验，对于存在的任何疑问和问题，乙方必须给予详尽的答复和解决意见。

（二）甲方对货物使用存在培训需求的，乙方提供免费上门培训和操作指导，确保甲方正确使用货物。

（三）甲方在收货时发现货物质量问题的，有权立即作退换货处理。

（四）乙方同意，甲方在使用过程中发现的货物质量问题，甲方有权按照下列一种或多种方式进行解决：

1、乙方承诺，在收到甲方通知后30分钟内响应，2个小时内到场解决，8个小时内解决问题，若不能解决问题，乙方必须提供满足整套系统匹配使用的备用货物给予甲方无偿使用，并在5～10个工作日内，将故障产品维修完毕，并交还甲方。乙方未在规定时间内解决问题、维修产品或无法提供同等货物给甲方使用的，甲方有权委托第三方进行解决，由此产生的一切费用和风险由乙方承担。

2、甲方有权将有质量问题的货物作退货退款处理，且甲方有权视情况解除合同。

3、乙方负责用符合或优于合同约定的货物进行更换。

4、如乙方不能及时到场解决，或出现质量问题的货物数量占采购货物总数量的百分之  十  或出现质量问题的货物价格占合同总价百分之 三  ，或乙方更换后的货物仍无法达到约定的质量标准的，甲方有权视情况解除合同，将货物退予乙方，乙方应自合同解除之日起十日内向甲方退还全部货款并支付合同总价百分之三十的违约金。

（五）甲方按照本合同约定要求退货、换货的，乙方应在收到通知后 7 日内取回货物，不得占用甲方办公用地和影响甲方正常的生产经营，并承担由此发生的一切费用和损失。乙方逾期不处理的,则自通知发出之日至乙方实际取回货物之日，甲方将每日按合同总价的千分之  一  向乙方收取仓储费用，且货物的毁损、灭失的后果由乙方自行承担。

（六）因货物质量问题造成甲方或第三方财产损害或人员伤亡的一切责任由乙方承担，甲方有权单方解除合同，乙方应自合同解除之日起  7  日内向甲方退还全部货款并支付合同总价百分之三十的违约金及赔偿因此给甲方造成的损失。

（七）为了维护和兼顾各方的利益，确保系统的质量，在本合同签署后，甲、乙双方均有权在履行本合同的过程中合理地提出变更、扩展、替换或修改项目的某些部分的建议，包括增加或减少系统的相应功能/提高技术参数/变更交付或安装的时间和地点。若甲方不同意乙方提出的建议，则乙方须无条件按甲方要求继续履行本合同。

（八）本项目涉及到的服务器搬迁等现场实施工作，乙方需做好充分的评估和准备，包括但不限于实施过程中的业务连续性保障、备件提供以及其他产生的运输等全部费用。

第八条  违约责任

（一）除法律规定或本合同另有约定之外，任何一方单方解除合同，须赔偿本合同总价的百分之三十。

（二）对于合同期内到货，甲方无故未按合同约定付款的，自合同约定的付款期之次日到实际付款日，每日按应付而未付货款金额的千分之 五 向乙方支付逾期付款违约金，但违约金总额不得超过应付而未付款项的百分之三十。

（三）乙方延迟发货的，应按本合同约定的交货时间届满之日起到实际交付之日，每日按合同总价的千分之 五 向甲方支付延迟履行违约金。对于货物延迟交付超过 10 天的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总价百分之三十的违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。

（四）货物出现质量和服务（含售后服务）问题的，按本合同第七条的约定执行。

（五）甲方依据本合同解除合同的，解除合同的书面通知按本合同的约定送达后即生效。甲方有权在任何一期应付合同价款及履约保证金中扣除乙方按照本合同应支付的违约金及/或赔偿金。如果本合同所约定的违约金和乙方的其他责任仍然无法弥补甲方因乙方违约行为遭受的全部损失的，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，包括但不限于甲方向第三方承担的赔偿金、违约金、律师费、鉴定费、公证费、诉讼费、差旅费等直接和间接损失。

（六）乙方未按合同约定向甲方支付履约保证金的，经甲方催告后在指定期限内仍不支付的，甲方有权单方解除本合同，乙方应自合同解除之日起十日内向甲方退还全部货款并支付合同总价百分之三十的违约金。

（七）项目实施期间，若导致数据中心微模块机柜断电（两路供电同时中断）的情况，乙方须承担因断电给甲方造成的所有损失。

第九条  知识产权与商业秘密

（一）乙方保证提供的货物、服务不侵犯任何第三方的知识产权、所有权等合法权益，否则甲方有权立即解除本合同，由此产生的一切责任由乙方承担。因此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。

（二）乙方在签订和履行本合同中知悉的甲方的全部信息（包括技术信息和经营信息等）均为甲方的商业秘密。除本合同规定之工作所需外，未经甲方事先书面同意，乙方不得使用、披露甲方的商业秘密，不得擅自使用、复制甲方的商标、标志、商业信息、技术及其他资料，否则应向甲方支付合同总价百分之三十的违约金，因此给甲方造成损失的，乙方还应负责赔偿。

（三）本合同有效期内及终止后，本条款仍具有法律效力。

第十条  不可抗力及免责

（一）“不可抗力”是指本合同双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部或部分义务。不可抗力包括但不限于：自然原因的不可抗力，例如：地震、火灾、洪水、严重的传染性疾病等；国家机关原因的不可抗力，例如：法律、政策、行政指令、政府行为和国家政策发生根本性改变；其它不可抗力：战争、武装冲突、动乱等其他突发事件等。

（二）任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后十五日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失。在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，双方可根据不可抗力事件对合同履行的影响程度协商决定延期履行、变更合同或解除合同，并免于承担违约责任。

（三）遭受不可抗力的一方未履行上述义务或不可抗力发生在一方违约前或违约后的，不能免除其违约责任。

第十一条  法律适用及争议解决

（一）本合同受中华人民共和国法律解释和管辖，并不考虑法律冲突。

（二）双方约定，合同签订地为广州市越秀区。有关本合同的任何争议应由双方秉承善意友好协商解决。若双方协商不成，一方可将争议提交合同签订地有管辖权的法院诉讼解决。

第十二条  通知与送达

与本合同有关的通知、文件等均须采用书面形式发出，并由中国邮政特快专递（EMS）或专人送至本合同首页载明的通讯地址。EMS寄出第三日（无论对方签收与否）与对方签收日中较早的日期视为已送达日期。一方的地址如发生变更，应于变更后七天内通知对方，未通知或延迟通知的，由其承担法律后果。

第十三条  其他

（一）本合同经双方法定代表人或授权代理人签字并盖章之日起生效，至本合同约定双方权利义务履行完毕终止。

（二）本合同共  肆  份,其中甲方执  贰  份，乙方执  贰  份，具有同等法律效力。

（三）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。本合同未尽事宜或任何一方就本合同的任何条款要求修改，须由双方签订书面补充协议。补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，不一致之处以补充协议为准。

（四）本合同有附件 壹 份,是本合同的完整组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件有：

1、附件一：货物内容及项目服务实施清单。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 甲方委托代理人： | 乙方委托代理人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 合同签订时间： | 合同签订时间： |

# 第五章  投标文件格式

一、投标文件封面格式

投  标  文  件

（项目编号：           ）

项目名称：

投 标 人：

二、自查表

符合性审查表（阶段一）

| 序号 | 审查内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合合格投标人资格条件； | 见投标文件（）页 |
| 2 | 投标文件按招标文件规定要求签署及盖章，由授权代表签署时有法定代表人出具的授权委托书； | 见投标文件（）页 |
| 3 | 投标有效期满足招标文件要求； | 见投标文件（）页 |
| 4 | 按招标文件要求提交投标保证金； | 见投标文件（）页 |
| 5 | 招标文件★号条款要求必须满足，投标文件的内容实质性满足招标文件无重大偏离或保留，否则按废标处理，没有出现违反法律、法规规定的情形； | 见投标文件（）页 |
| 6 | 投标文件未附有招标人不能接受的条件的。 | 见投标文件（）页 |

符合性审查表（阶段二）

| 序号 | 审查内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的商务评分未低于招标文件规定的商务得分比例； | 见投标文件（）页 |
| 2 | 投标人的投标报价没有超过本项目的最高限价； | 见投标文件（）页 |
| 3 | 投标人不得递交两份或多份内容不同的投标文件，在一份投标文件中对同一招标内容报有两个或多个报价时必须声明哪一个为最终报价； | 见投标文件（）页 |
| 4 | 无招标文件中规定的其他无效投标的内容。 | 见投标文件（）页 |

注：以上（阶段一、阶段二）的材料将作为投标人符合性审查的重要内容，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

技术评审自查表

| 序号 | 评审内容 | 投标人响应的证明文件（或材料）内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
|  | ... |  |  |

商务评审自查表

| 序号 | 评审内容 | 投标人响应的证明文件（或材料）内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
|  | ... |  |  |

注：投标人应根据《技术评审表》《商务评审表》的各项内容填写此表，并附于投标文件中。

- 三、投标报价表格式

投标人应按附表1.1～1.2的格式提交投标报价表。

附表1.1开标一览表

金额单位：元（人民币）

| 项目名称 | 投标报价 | 税率 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集团数据中心机房改造二期 | 投标报价（含增值税）（元 人民币）： 大写：人民币 小写：¥ | % |  |  |

注：

1.增值税税率必须按照国家标准填写，如投标人的税率与国家标准不一致，招标人有权调整其税率。

2.投标报价超过最高限价的属于无效投标。

3.投标报价是所有需招标人支付本次招标的金额总数。

4.若投标人未按要求填写上述表格，将按投标无效处理。

投标人名称:（盖章）

日期：    年   月   日

附表1.2

南方报业传媒集团数据中心机房改造二期分项报价表

（1）项目详细报价表

金额单位：元（人民币）

| 序号 | 分项名称 | 品牌及型号 | 数量 | 单价（不含增值税）(元) | 金额（不含增值税）(元) | 增值税税率 | 增值税税额(元) | 价税合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 价税合计总额（投标报价）：小写：¥ ；大写：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标报价要求：投标人须分别报出不含增值税价格、增值税税额、含增值税价格的投标报价。

2.金额（不含增值税）*增值税税率=增值税税额。

3.本项目详细报价表的价税合计总额（投标报价）必须与开标一览表投标报价（含增值税）的总额一致。

投标人名称:（盖章）

日期：    年   月   日

- 四、资格证明材料

- （1）投标函

投 标 函

致:（招标人名称）

我方确认收到贵方提供的（招标项目名称）的招标文件的全部内容，我方：                                   （投标人名称）作为投标者正式授权（授权代表全名, 职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件, 正本一份, 副本     份，包括如下等内容：

- 报价表；

- 投标函；

- 法定代表人证明书及法人授权书；

- 投标保证金支付证明复印件；

- 有关确立投标人法律地位的原始文件副本复印件（如营业执照、组织代码证、税务登记证等）；

- 资格及能力证明文件；

- 商务响应文件；

- 技术响应文件；

- 应招标文件的要求提供的其他有关文件

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：项目名称为            的投标。

（二）有关服务的投标总价详见投标报价表。

（三）本投标文件的有效期投标截止日后90日有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五）我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（九）如我方被授予合同，我方就本次招标支付有关的招标服务费。

（十）所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

地    址：                      邮政编码：                      .

电    话：                      传    真：                      .

代表姓名：                      职    务：                      .

投标人名称:（盖章）

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖章）：

日期：    年   月   日

- （2）法定代表人证明书及法定代表人授权书

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

（姓名）现任我单位（职务），为我司（单位名称）法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：年龄：身份证号码：___________________________

企业注册号码：企业类型：_____________________________________

经营范围：

______________________________________________________。

投标人名称:（盖章）

日期：    年   月   日

粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人授权书

致：广东省机电设备招标有限公司

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“项目名称：                  【项目编号：                  】”招标的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此证明。

投标人名称:（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职务：

粘贴被授权人身份证复印件

（3）资格声明格式

资格声明

广东省机电设备招标有限公司：

下述投标人愿响应你方（项目编号）投标邀请，参与投标，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

- 我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任。

- 我方是依法注册的法人或其他组织或自然人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（招标人名称）及广东省机电设备招标有限公司（招标代理机构）。

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 我方在参加本次投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

- 我方未为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务。

- 我方所属的单位负责人为同一人或者存在控股、管理等关联关系的不同供应商，未参加同一合同项下的采购活动。

- 我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 单位地址为同一地址的不同投标人，未参与同一合同项下的采购活动。

投标人名称:（盖章）

日期：    年   月   日

（4）其他资格证明材料

根据合格投标人资格条件提供证明材料

（1）投标人具有建设工程施工总承包三级（或以上）资质，并具有建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》

（2）投标人提供拟投标主要设备（拟投主要设备指  ）的制造商的相关证明材料（格式自拟）

若投标人为制造商授权的代理商，需提供制造商授权等相关佐证材料（可参考以下格式）

（3）投标人认为有必要提供的其他佐证材料（格式自拟）

制造商出具的授权函（投标人可自定格式）

致：（招标人名称）

我们（制造商名称） 是按（国家/地区名称） 法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址） 。兹指派按（国家/地区名称) 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (投标人地址) 的（投标人名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方（项目名称、项目编号） 投标邀请要求提供的由我方制造的     （货物）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于      年     月     日签署本文件，（投标人(作为代理)名称) 于       年     月     日接受此件，以此为证。

投标人(作为代理)名称（盖章）:                  制造商名称（盖章）:

签字人职务:                                    签字人职务:

签字人姓名:                                    签字人姓名:

签字人签名:                                    签字人签名:

五、商务文件格式

（一）企业状况

（1）企业基本情况介绍

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址（以营业执照上的住所填写） |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 | （如有） |  | 其中 | 1、各类注册人员 |  |  |  | （如有） |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 2、高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金（资本） |  |  |  | 3、中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 实缴资金（资本） |  |  |  | 4、初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本存款账户开户银行 |  |  |  | 1-4人员合计 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |  |  |
| 委托代理人姓名 |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |  |
| 固定电话 |  |  |  | 手 机 |  |  |  |  |  |
| 传 真 |  |  |  | 邮 箱 |  |  |  |  |  |
| 后附证明文件 | 1、投标人介绍； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）企业类似项目业绩证明材料

业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 招标人 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评审要求提供相应的证明材料

业绩表后应附对应合同复印件合同内容应至少包括上述表格中要求的关键要素，若缺少将影响评标委员会对投标人此项评分的得分。

（3）拟投入人员名单

| 序号 | 拟担任本项目的角色 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 身高 | 具有相关证书(含职称证)等 | 工作年限 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：根据评审要求提供相应的证明材料。

（4）企业财务状况

近三年财务状况表（按年度提供）

按招标文件要求提供经第三方出具的财务报告，并根据报告内容填写以下表格：

| 项目或指标 | 单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、净现金流量总额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1、净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2、总资产报酬率 | % |  |  |  |
| 3、主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4、资产负债率 | % |  |  |  |
| 5、流动比率 | % |  |  |  |
| 6、速动比率 | % |  |  |  |

注：

1、投标人应附财务报告的资产负债表、利润表、现金流量表等。

2、请投标人根据表格内容填写关键数据。

3、若缺少上述内容将可能影响评标委员会对投标人的评审。

附件：

4、按招标文件要求提供对应时间的资产负债表、利润表、现金流量表等

（5）企业资信状况（如需，格式自拟）；

（6）企业综合实力（如需，格式自拟）；

（7）企业履约信用、荣誉（如需，格式自拟）；

（8）其他商务证明材料（投标人根据商务评分表内容及认为需要补充的说明提供相关材料）。

（二）主要商务条件响应表

主要商务条款响应表

[说明]投标人应对招标文件第四部分合同所有条款的内容（而非题目）作全面响应，并在“响应”栏中打“√”，有差异的请在“备注”栏中注明具体偏离情况。

| 序号 | 商务条款 | 条款内容 | 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |

说明：

如投标人对招标文件合同条款有偏离的必须填写上表，否则视为完全响应招标文件要求。

投标人名称:（盖章）

日期：    年   月   日

六、技术响应文件格式

[说明]  投标人应按照招标文件的要求，根据《用户需求书》要求内容做出全面响应。其内容应包括但不限于本格式内各项要求。对必须响应的内容，必须完全响应，不允许有任何差异，对响应有差异的内容，提出说明和优化建议。

格式6.1   用户需求书中要求投标人自行填写的表格内容

格式6.2   总体技术方案设计

格式6.3   项目实施方案

格式6.4   设备配置方案

格式6.5   售后服务方案

格式6.6   培训方案

格式6.7   技术标评分细则需要提供的资料

格式6.8   招标人配合内容（如有）

格式6.9   投标人认为有必要提供的其他文件（如有）

格式6.1.1

技术响应表

| 用户需求书相应序号 | 用户需求书相关内容 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应内容描述 | 差异描述 | 对应投标文件位置及页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[说明] 投标人应按照招标文件要求和“用户需求书”作出响应，如有差异的在“差异描述”栏中详细描述差异情况。

若以上表格如为空白，则表示无偏离，即完全满足招标文件的用户需求书条款。

投标人名称:（盖章）

日期：    年   月   日

格式6.1.2

关键条款响应表

| 用户需求书相应序号 | 关键条款（★条款）相关内容 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应内容描述 | 差异描述 | 对应投标文件位置及页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、技术性能指标（1）一体化电力模组 | 2 配置要求★系统容量≥350KVA； |  |  |  |  |
| 八、技术性能指标（2）精密空调 | 2 冷量要求★≥12.5kw(单冷)， 上送风。 |  |  |  |  |

[说明] 投标人需按各自标段中★技术条款逐一对应响应表填写（如有）

投标人必须逐项对★技术条款的偏离情况如实填写，并在本表的“偏离情况”栏中注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。如有差异的在“差异描述”栏中详细描述差异情况。

★需提供证明材料的，投标人应按招标附上证明材料并在投标文件明确页码。

投标人名称:（盖章）

日期：    年   月   日

格式6.2

总体技术方案设计

投标人应根据招标文件《用户需求书》及评审内容填写。

格式6.3

项目实施方案

投标人应根据招标文件《用户需求书》及评审内容填写。

格式6.4

设备配置方案

投标人应根据招标文件《用户需求书》及评审内容填写。

格式6.5

售后服务方案

投标人应根据招标文件《用户需求书》及评审内容填写。

格式6.6

培训方案

投标人应根据招标文件《用户需求书》及评审内容填写。

格式6.7

技术标评分细则需要提供的资料（如有）

格式6.8

招标人配合内容（如有）

请投标人详细描述中标合同执行阶段需招标人配合的工作内容。

格式6.9

投标人认为有必要提供的其他文件（如有）

- 七、其他资料格式

7.1  招标服务费承诺书

7.2  退保证金说明

7.1招标服务费承诺书

招标服务费承诺书

致：广东省机电设备招标有限公司

如果我方（投标人名称）在贵单位组织的（招标项目名称）项目编号为                           的相关服务的招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》的当日，按招标文件要求，向贵单位交纳招标服务费（按投标人须知执行）。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金中扣付。

特此承诺！

投标人名称:（盖章）

日期：    年   月   日

7.2投标保证金退还格式（样本）

退保证金说明

致：

我方为                          项目的投标，项目编号为                    所提交的保证金                   元，请贵单位退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） | 省 市（县） 银行 支行（分理处） |  |  |
|  | 账 号 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 手机号码 |  |

投标人(公章)：

日        期：

汇款凭证粘贴处

# 第六章  评标办法

评  标  办  法

- 说明

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方有关文件精神，在保证本项目招标公开、公平、公正的基础上，结合本项目的需求，制定本评标办法。内容包括本次评标的评审过程和方法。

- 评标须知

  - 关于评标方案

2.1.1评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案。

  - 关于评标纪律

2.2.1评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

2.2.2评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

2.2.3评委之间不得相互串通进行评分；

2.2.4评委不得试图影响其他评委的评价意见。

  - 关于评标责任

2.3.1评委应在其书面评审意见上签字确认；

2.3.2评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

  - 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）是该投标人的项目主管部门或是该投标人的行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

  - 关于保密

- 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

- 前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

  - 罚则

（1）评标委员会成员在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行，或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的，一经核实，取消担任评标委员会成员的资格，并报有关部门经予法律追究和查处。

（2）评标委员会成员收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者与评标活动有关的工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，一经核实，报有关部门经予法律追究和查处。

- 评标委员会

  - 招标人和招标代理依照《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》组建本项目评标委员会。评标委员会成员由技术、经济等方面的专家共7人组成。评标委员会成员享有同等的表决权。

  - 评标委员会依据招标文件的规定对各投标文件进行评审，得出评标结果，提交评标报告。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

- 投标文件的澄清

  - 除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

  - 为有利评标，在开标后，可随时请投标人就投标文件中某点加以澄清，澄清的内容不得对投标文件作实质性修改。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

- 评标原则和评标办法

  - 评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》以及国家和地方政府有关招标投标法规、实施办法的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行评标。

  - 本次招标采用综合评分法，即评标委员会对各投标进行综合评价，根据评标细则的规定分别进行打分，统计得出评标结果，将评标结果写出评标报告。所有的评审资料及评分结果统计均须经评标委员会核实并签名确认。

  - 评标委员会将按照规定只对通过初步评审的投标文件进行评价和比较。评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

  - 评标方法

5.4.1  本评标办法采用综合评分法。

5.4.2  评标步骤：先进行资格审查及商务技术符合性审查（阶段一）评审(见附表1)，再进行技术商务的详细评审。只有通过资格审查及商务技术符合性审查的投标才能进入商务和技术的详细评审。

5.4.3  若通过资格审查及商务技术符合性审查（阶段一）的投标人不足三家，则本项目招标失败。

5.4.4  商务和技术的评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。

5.4.5  技术评分：汇集每一位评委的评分，进行算术平均，得出该投标人的技术得分（四舍五入，取小数点后两位）。

5.4.6  商务评分：汇集每一位评委的评分，进行算术平均，得出该投标人的商务得分（四舍五入，取小数点后两位）

5.4.7  评标委员会汇总整理所有投标人的商务得分及技术得分后，然后对投标人进行价格符合性审查（阶段二）(见附表4），再进行价格的详细评审。只有通过价格符合性审查的投标才能进入价格的详细评审。

5.4.8  若投标人出现商务得分低于商务分值的60%，评标委员会将否决该投标人的所有投标文件，该投标人也不再进入价格详细评审环节。

5.4.9  若通过价格符合性审查（阶段二）的投标人不足三家，则本项目招标失败。

5.4.10  价格评分的评分及统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员就各个投标人的价格状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其价格评分。

5.4.11  评标委员会将各投标人的技术评分、商务评分和价格评分相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，推荐中标候选人。

5.5. 评标流程

5.5.1初步评审

a.评标委员会按照资格审查及商务技术符合性审查（阶段一）及价格符合性审查（阶段二）的内容按评标方法对投标文件进行检查，通过资格审查及商务技术符合性审查（阶段一）所列各项作出实质性响应的投标文件才能进入到商务、技术的详细评审当中；通过价格符合性审查（阶段二）所列各项作出实质性响应的投标文件才能进入到价格的详细评审当中。

注：如出现无效投标的争议时，各评委按规定以少数服从多数的原则通过记名投票书面确认是否为无效投标。

b.评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

c.在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务要求事项、服务质量；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

d.无效投标的认定

按资格审查及商务技术符合性审查（阶段一）及价格符合性审查（阶段二）（见附表1、见附表4）所列各项，评标委员会认为投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

5.5.2详细评审

a.详细评审是对通过资格审查及商务技术符合性审查（阶段一）的投标进行技术评审、商务评审以及对通过价格符合性审查（阶段二）的投标进行价格评审。

b.技术、商务评分：评标委员会就技术评分表、商务评分表的评审因素进行评分，各因素所占权重比例见《技术评分表》（附表2）及《商务评分表》（附表3），评分统计按本评标方法的规定进行。

c.价格的核准和评分

a)评标委员会详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用大写表示的金额和用小写表示的金额不一致，应以大写表示的金额为准；

（2）当单价和数量的乘积与总价金额不一致时，以单价为准（除单价金额小数点明显错误的除外），并修正总价；

（3）漏项的调整方式：如评标委员会认为投标人报价存在重大缺漏项或标准不符事项，评标委员会有权按本次招标其它投标人相应项目的最高报价或最新相同或类似项目合同价格或估价折算,调整评标价格（仅在评标时进行调整，如该投标人中标，所有漏项应包含在供货范围内，且中标价仍按其投标报价计）。

（4）因投标人的投标报价增值税税率报错导致合同含税金额或不含税金额出现错误，经评标委员会复核得出正确税率并计算出评标价计算投标人的价格得分。若评标委员会复核后的评标价高于投标人的错误报价，招标人有权在投标人获得中标后取两者中相对低的价格作为合同价格。

（5）需要投标人提供的额外相关服务所需的费用，如果是另外单独报价的话，评分时应计入投标报价。

（6）评标委员会依据招标文件认为应该调整的价格。

b)评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

c) 价格评分：

各有效投标人的价格评分统一按照下列公式计算：

- 价格不能超过预算，否则就视为自动放弃本次投标权利

- 投标人评标价及评标基准价的确认：

通过符合性审查的有效投标人进入价格评分。评标委员会对通过符合性审查的投标文件的投标报价进行复核及算术修正，修正后的价格为投标人的评标价。

1）评标基准价的计算

以通过符合性审查（阶段二）并经算术校核的投标人的投标总报价中，在位于[最高投标限价×85%，最高投标限价]区间的投标总报价大于5个时，去掉一个最高价和一个最低价后，剩余报价的算术平均值为评标基准价。若位于[最高投标限价×85%，最高投标限价]区间的投标总报价等于或少于5家时，直接取区间中的投标总报价的算术平均值为评标基准价。若没有投标总报价位于[最高投标限价×85%，最高投标限价]区间，则最高投标限价×85%为评标基准价。

2）价格评分

a) 当评标总价等于评标基准价，投标人的价格评分为30分；

b) 当评标总价高于评标基准价，投标人的价格评分按下式计算（每高1％，扣0.1分，扣完为止）：

投标人的价格评分=30-[（投标人的评标总价-评标基准价）/评标基准价]×100×0.1（四舍五入，小数点后保留两位有效数字）

c) 当评标总价低于评标基准价，投标人的价格评分按下式计算（每低1％，扣0.05分，扣完为止）：

投标人的价格评分=30-[（评标基准价-投标人的评标总价）/评标基准价]×100×0.05（四舍五入，小数点后保留两位有效数字）

d）技术、商务及价格权重分配：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 50 | 20 | 30 | 100 |

e）根据上述技术、商务及价格的综合评分及其权重分配，代入下列公式计算各投标人的总得分。得分统计保留小数点后两位，第三位四舍五入。进入详细评审的各投标人的综合得分，按得分从高到低排名。

评标总得分=F1+ F2 +F3

其中，F1、F2、F3别为技术、商务及价格评分的汇总得分。

f）评分统计验算：评分统计的结果数据须经评标委员会验算并确认。

5.5.3中标候选人

评标委员会按对各投标人的评标总得分由高到低顺序排列，推荐前3名为中标候选人。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。评标总得分相同的，名次按技术分较高者排名靠前；评标总得分相同，且技术得分相同的，名次按商务分较高者排名靠前；评标总得分相同、商务评分和技术评分均相同的，名次由评标委员会投票决定；最后，评标委员会写出评标报告，将推荐的中标候选人报招标人核准。

附表1    符合性审查表（阶段一）

附表2    技术评分表

附表3    商务评分表

附表4    符合性审查表（阶段二）

附表1：符合性审查表（阶段一）

符合性审查表（阶段一）

| 序号 | 审查项目 | 投标人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | ... |
| 1 | 符合合格投标人资格条件； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件按招标文件规定要求签署及盖章，由授权代表签署时有法定代表人出具的授权委托书； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标有效期满足招标文件要求； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 按招标文件要求提交投标保证金； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 招标文件★号条款要求必须满足，投标文件的内容实质性满足招标文件无重大偏离或保留，否则按废标处理，没有出现违反法律、法规规定的情形； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件未附有招标人不能接受的条件的。 |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过。

2、表中全部条件满足的结论为通过， 同意进入下一阶段评议。

附表2：技术评分表

技术评分表

| 评审项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术响应情况 | 投标文件完全满足或优于用户技术需求的要求得25分，“▲”参数每有一条不满足扣2分，非“▲”参数每有一条不满足扣0.5分，本项最低分为0分； 注：如招标文件有要求提供证明材料的，投标人须按照招标文件提供相关证明材料，不提供证明材料或证明材料不完整视为不满足；如无明确要求提供证明材料，则以投标人根据招标文件要求提供的响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为不满足。 | 25 |
| 机房改造方案 | 根据投标人制定的机房建设方案（包括但不限于：设计施工图纸、施工组织、质量保障、技术人员的投入、分配等等）进行综合评审。 1、方案的项目管理体系和保障措施科学可行，设计施工图纸清晰，有明确详细的计划和步骤，项目质量保障措施全面，建设方案针对性强，服务团队组织管理完善，投入技术人员专业性强，整体实施方案各项内容均具备，完全满足或优于采购需求，得10分； 2、方案的项目管理体系和保障措施较可行，设计施工图纸较清晰，有较明确的计划和步骤，项目质量保障措施较全面，建设方案针对性较强，服务团队组织管理较明确，投入技术人员具有专业性，整体实施方案各项内容基本具备，满足满足采购需求，得7分； 3、方案的项目管理体系和保障措施基本可行，设计施工图纸基本清晰，有基本明确的计划和步骤，项目质量保障措施一般，建设方案针对性一般，服务团队组织管理明确，投入技术人员具有专业性，整体实施方案各项内容基本具备，基本满足采购需求，得4分； 4、方案的项目管理体系和保障措施一般，设计施工图纸简单，计划和步骤不够明确，项目质量保障措施可行性低，建设方案针对性差，服务团队有基本的组织管理，投入技术人员基本满足项目需求，整体实施方案部分内容不全，部分满足采购需求，得1分； 5、没有提供相关内容，得0分。 | 10 |
| 设备配置 方案 | 根据投标人提供的设备配置进行综合评审： 1、方案对项目理解深入透彻，对项目重点难点把握充分，方案策划考虑周全合理，集成方案优秀，设备品牌、选型优异，满足或优于招标人的要求，阐述框架清晰分明，完全满足或优于项目要求的，得10分； 2、方案对项目理解较透彻，对项目重点难点把握较充分，方案策划考虑周全合理，集成方案较好，设备品牌、选型较好，满足招标人的要求，阐述框架较清晰分明，满足项目要求的，得7分； 3、方案对项目基本理解，对建设重点难点有基本把握，方案策划考虑基本合理，集成方案良好，设备品牌、选型良好，有基本阐述框架，基本满足项目要求的，得4分； 4、方案对项目理解一般，对建设重点难点把握一般，方案策划考虑一般，集成方案一般，设备品牌、选型一般，阐述框架一般，不能完全满足项目基本要求，得1分； 5、设备配置方案不合理或不提供设备配置方案得0分。 | 10 |
| 售后服务 及培训方案 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于以下内容：保修期、应急维修时间安排、质保期外的维修服务、其它服务承诺）及培训方案进行综合评审： 1、售后服务方案详细合理，满足现场实施及远程或现场监控远维服务，发生故障响应迅速，保修期外运行与维修成本优惠合理、保修期满足或优于招标文件要求、应急维修时间安排合理、质保期外的维修服务满足招标人要求，提供其他服务优惠承诺。有详细、合理、切合实际的培训服务方案，得5分； 2、售后服务方案完整，基本满足现场实施及远程或现场监控远维服务，发生故障响应较快，保修期外运行与维修成本较高、保修期满足招标文件要求、应急维修时间安排、质保期外的维修服务满足招标人要求，培训服务方案基本合理，得3分； 3、售后服务方案粗略简单、不完全满足现场实施及远程或现场监控远维服务，发生故障响应响应慢、修期外运行与维修成本极高，保修期、交货计划、应急维修时间安排、质保期外的维修服务不满足招标人要求，培训服务方案不满足招标人要求，得1分； 4、未提供售后服务及培训方案不得分。 | 5 |
| 合计 |  | 50分 |

注：评委对各投标文件进行评审，分数精确至小数点后2位。

商务评分表

| 评审项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标人 实力 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康体系认证证书。每提供一份证书且在有效期内的得2分，满分6分。 注：需提供相关证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台对证书的查询结果截图，未按要求提供不得分。； | 6 |
| 项目负责人（项目经理） | 投标人拟派出1名项目现场负责人（项目经理）具备以下证明材料。 ①具有“计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试”信息系统项目管理师或高级职称（通信、计算机类），得2分； ②具有5年或以上工作经验的（工作经验可提供人员社保记录或相关工作经验证明材料（劳动合同或曾作为项目经理或项目负责人的项目合同或合同甲方出具工作评价表或项目验收证明等相关材料扫描件）,不同单位的项目经验年限可重复累计），得1分。 本项满分3分。 注：须提供相关人员证书扫描件并加盖投标人公章及投标截止前6个月内任意1个月由投标人为其缴纳社保证明，否则不得分。 | 3 |
| 项目团队人员（项目负责人除外） | 投标人拟委派的项目团队人员（项目负责人除外）须具备以下证明材料： （1）具有“计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试”中级或以上资格证书的，得1.5分； （2）具有机电工程相关专业中级(或以上)职称，得1.5分 （3）具有建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师，得1.5分 （4）具有有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3），得0.5分 （5）具有3年或以上工作经验的（工作经验可提供人员社保记录或相关工作经验证明材料（劳动合同或相关工作经验的项目合同或合同甲方出具工作评价表或项目验收证明等相关材料扫描件）,不同单位的项目经验年限可重复累计），得1分。 注：同一人员重复持证不重复计分，须提供相关人员证书复印件并加盖投标人公章及投标截止前6个月内任意1个月由投标人为其缴纳社保证明，否则不得分。 | 6 |
| 业绩 | 投标人提供自2021年1月1日至今完成过信息集成（须包括机房或数据中心的建设或改造等）业绩案例的，每提供1份得1分，本项最多得5分。 （注：须提供合同关键页复印件，合同关键页须体现项目名称、合同标的、项目金额及时间、双方落款盖章，如项目合同为框架合同或未能明确金额的，则需提供业主证明。则不提供不得分。 | 5 |
| 合 |  | 20分 |

注：1、评委对各投标文件进行评审，分数精确至小数点后2位。

2、若投标人出现商务评分低于商务得分的60%，评标委员会将否决该投标人的所有投标文件，该投标人也不再进入价格详细评审环节。

附表4：符合性审查表（阶段二）

符合性审查表（阶段二）

| 序号 | 审查项目 | 投标人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | ... |
| 1 | 投标人的商务评分未低于招标文件规定的商务得分比例； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标人的投标报价没有超过本项目的最高限价； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标人不得递交两份或多份内容不同的投标文件，在一份投标文件中对同一招标内容报有两个或多个报价时必须声明哪一个为最终报价； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 无招标文件中规定的其他无效投标的内容。 |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过。

2、表中全部条件满足的结论为通过， 同意进入下一阶段评议