湛江百园路63号物业更换电梯技术书

- 工程名称、地点

- 项目名称：湛江百园路63号物业更换电梯工程。

- 建设地点：广东省湛江市赤坎区百园路63号。

- 询价单位：广东南方报业传媒集团物业管理有限公司。

- 报价方的资格要求

- 报价方必须是电梯设备的生产厂商，或分支机构(指制造商在各地的分公司或子公司)，或委托授权代理商。如为分支机构，应出示分支机构相关资格证明文件；如为委托授权代理商，应出示委托授权代理证资格证明文件。

- 报价方具备技术监督局核发的安装许可证，且报价方必须在湛江地区设有售后服务机构 (出具其在湛江办公场地的证明文件)。

- 需提供企业营业执照、特种设备生产许可证、质量体系认证书复印件。

- 提供公司最近3年的业绩项目报告。

- 询价的项目内容及要求

- 湛江百园路63号物业更换载客电梯1台。基本参数如表1所示：

表1：电梯基本参数表

| 类型 参数 规格 | 载客电梯1 |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| 梯号 | 1号 |
| 载重量(kg) | ≧1000 |
| 速度(米/秒) | ≧1.0 |
| 层/站 | 7/7 |

- 负责对旧电梯进行报废、拆除、回收等工作。

- 电梯拆除、安装施工要求：整个拆除、安装施工过程，不能影响询价方正常办公及其他电梯正常使用，并负责做好电梯施工的围蔽工作，噪音较大的项目，需要安排在非办公时间内进行。电梯的施工期不能够超过20天。

- 建筑结构说明

电梯井道结构为钢结构，井道基本参数如表2所示，所列出参数供参考，报价方可到现场复核。

表2：电梯井道参数

| 序号 | 电梯及井道 | 电梯 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房净高度（mm） | 2600 mm |
| 2 | 顶层高度（mm） | 报价方测量 |
| 3 | 底坑深度（mm） | 1550 mm |
| 4 | 井道尺寸(宽×深) | 2040 X 2040 mm |
| 5 | 门洞尺寸 (mm)(宽×高) | 900 X 2100 mm |
| 6 | 净门尺寸 (mm)(宽×高) | 900 X 2100 mm |
| 7 | 机房位置 | 电梯井道顶部 |

- 技术要求

- 电梯产品符合以下标准及规定：

- 报价方电梯品牌在国内被大量采用，在湛江地区形成优良的服务能力和水平，品牌信誉好，产品质量可靠，服务优质。

- 在湛江市应有专业服务机构(须取得湛江市的电梯安装、维修资质，并有常设工程队伍，能提供优质的服务)。

- 产品应全面符合GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》及中国电梯的相关标准。

- 电梯主要部件的技术要求：

- 基本要求如表3所示：

表3：电梯基本要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | 动力电源：三相四线制交流380伏50Hz。 照明电源：单相交流220伏50Hz。 |
| 2 | 驱动系统 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 3 | 控制系统 | 一个以上32位CPU的全电脑智能化网络控制 |
| 4 | 曳引机 | 永磁同步无齿轮曳引机 |
| 5 | 控制方式 | 集选 |
| 6 | 门机系统 | 变频无连杆门机 |
| 7 | 门保护系统 | 红外线光幕 |
| 8 | 开门方式 | 中分双扇门 |
| 9 | 开门宽度尺寸 | 电梯要求开门不小于900mm |
| 10 | 轿厢尺寸(mm) | 报价方按载重量要求提供 |
| 11 | 轿厢吊顶及高度 | 电梯吊顶装修后净高不少于2400mm，并由报价方提供5款吊顶供询价方选择 |
| 12 | 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢材质(304) ，厚度≥1.2㎜ |
|  | 轿厢门 | 发纹不锈钢材质(304) ，厚度≥1.2㎜ |
| 13 | 厅门套 | 各层均为发纹不锈钢材质(304)小门套，厚度≥1.2㎜ |
|  | 厅门 | 各层均为发纹不锈钢材质(304)，厚度≥1.2㎜ |
| 14 | 轿厢天花 | 由报价方提供5款豪华装修效果图供询价方选择 |
| 15 | 轿厢地板 | 天然大理石拼花地板， 厚度≥18㎜ |
| 16 | 轿厢踏板 | 硬质铝，厚度≥3㎜ |
| 17 | 厅门踏板 | 硬质铝，厚度≥3㎜ |
| 18 | 讯号装置轿内操纵箱 | 电梯轿厢内配置一体式操纵箱，采用轻触或触摸按钮。操纵箱配置不少于10寸多媒体显示器。。(由报价方提供5种款式供询价方选择) |
|  | 讯号装置厅外召唤显示器操控箱 | 各层配置LED带运行方向液晶显示器的厅外召唤箱轻触或触摸按钮。(由报价方提供5种款式供询价方选择）。 |
| 19 | 轿厢通风 | 天花板设风扇通风、空调出风口并配装电梯专用空调 |
| 20 | 轿厢照明 | 由报价方合理配置 |
| 21 | 曳引部件 | 采用曳引钢丝绳 |
| 22 | 安全钳 | 需为原装品牌成熟配置 |
| 23 | 限速器 | 需为原装品牌成熟配置 |

- 表中涉及具体产品规格，供报价方选型参考，报价方可选择其它性能参数不低于上述要求的产品报价方，并注明主要参数、品牌、产地。

- 报价方负责机房电源需敷设管线至指定位置，并将五方对讲信号需敷设管线接入到询价方的监控中心。

- 电梯功能及配置要求：

- 由报价方根据电梯厂家标配功能配置。

- 基本功能要求：

- 停电自动平层。

- 上电再平层。

- 五方对讲通话。

- 错误指令消除。

- 满载直驶运行。

- 轿内照明、通风自动控制。

- 停电应急照明。

- 独立运行。

- 驻停梯。

- 消防员操作功能。

- 故障自动检测记录。

- 电梯专用空调

- 满载显示

- 安装、调试、验收

- 本条款作为中选单位执行电梯安装调试、保养服务过程条款中的一部分，电梯供货合同包含电梯设备的安装调试、维护保养服务条款等。

- 电梯安装调试需由中选单位的专业人员负责，保养维修服务可由报价方或其特约维保单位负责，但必须保证安装工艺达到电梯运行合格的要求。整梯运行质量由报价方负责。

- 报价方应设有现场安装电梯负责人及工程师，负责工程质量及施工过程的全部安全责任，保证施工过程不出现人身安全事故、火灾事故和施工机械质量造成的电梯设备损坏事故。电梯安装人员要遵守询价方的管理制度，接受询价方的监督、管理和指导。

- 在电梯施工前，报价方应向询价方递交安装人员名单并提供相应的上岗证，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老弱病残人员进行施工。

- 电梯进场安装所需的现场工作条件及施工中需询价方配合承担的项目，由报价方在报价时提出，签署合同时作为条款之一予以明确。

- 报价方应对每台电梯的安装现场进行检查，确认土建结构是否符合安装要求。非因询价方责任，不得收电梯安装整改费。

- 安装开始前，报价方应约询价方共同检查安装现场是否已具备进场条件（包括临时用电用水和临时用房的搭建地点）。在确定施工条件已具备后5天内报价方与询价方确定开始施工日期并进场施工。中标报价方负责向当地市场监督部门、特种设备检测院申请报装、报验手续，并承担所有有关费用。

- 装卸施工所需的机械工具、设备、材料由报价方自备及自费运到施工工地，并由报价方自行保管，按询价方指定位置存放。

- 在施工过程中，电梯设备的保管由报价方负责，直至安装调试完毕，并在双方签署的电梯验收合格证明书后才移交给询价方。

- 安装调试须由报价方整机制造厂的专职工程师主持完成，调试应通知询价方相关人技术员参加，应准备调试记录卡并于事前10天交一份给询价方。

- 施工工程由报价方负责并实行“三包”：包质量、包工期、包施工安全(电梯井道、门洞的安全措施，含施工人员及其他人员的安全)。询价方负责提供临时水电。

- 电梯安装调试合格后，报价方应及时向当地政府有关部门(技术监督局检测站和建委质监站)申请验收。验收费用由报价方负责。

- 电梯的验收标准按询价文件中技术要求、报价方的技术规范、国家的电梯技术规范以及甲、乙双方确认的电梯工程图纸进行初步验收合格后，经当地电梯安全使用管理部门(技术监督局检测站和质监站)签署安装验收合格证及电梯使用证，最后双方签署电梯验收合格证明书。

- 所有验收文件、测试报告和资料，报价方要提交四套(一正三副)给询价方，以作设备留档备案。

- 质量、售后服务保证

- 质保期一年，时间从双方签署电梯验收合格证明书之日起计算。质保期内报价方免费提供设备一年的日常维修及保养服务。

- 报价方必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在湛江市有固定的维修服务点，提供技术支持及常用的备品备件。

- 报价方设有24小时服务热线，保证在接到报障电话后1小时之内到达故障现场，且在4小时内解决问题，在广东省内设有零部件后备仓库；质保期满后，如询价方要求，报价方应继续负责维修服务，并给予价格优惠。

- 报价方须提供主要零部件的生产厂家、品牌、规格、原产地证明、出厂检验报告。询价方发现不符合要求的，报价方应无偿更换并负违约责任。

- 质保期间更换的零部件，该部分零部件应重新计算质保期。

- 其他要求

- 电梯井道的永久照明安装工程，由中选方全部负责，费用含在报价的总价内，井道状况参见图纸及现场。

- 报价方可根据采购人使用要求、井道尺寸及其它要求，选择与询价电梯相对应的型号进行报价方，并列明该型号响应的技术参数。

- 报价方提供的电梯产品必须是该品牌的最先进的产品，已大批量生产并经广泛使用考验，报价方须列明产品的型号、产地。

- 报价方必须提供所报价方电梯的鉴定检测报告(如整梯检测报告、限速器、安全钳的鉴定检测报告、门机系统的鉴定检测报告、缓冲器的鉴定检测报告等)。

- 报价方除提供本次要求的电梯功能配置外，可根据询价方的电梯技术参数表需要另外推荐可选择的电梯功能配置。

广东南方报业传媒集团物业管理有限公司

2024 年11月14日